문서번호	급수운영과-4749
결재일자	2018.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		02/26 이구석
협 조
	주무관		이상환

광나루길 누수발생 송배수관 정비계획 보고

2018. 2.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

광나루길 누수발생 송배수관 정비계획 보고

최근 빈번하게 누수가 발생하고 있는 대형 상수도관(광나루길) D=900mm의 누수 재발방지 및 유지관리를 위한 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 송배수관

○ 위치: 성동구 성수동1가 13-6(동아그린아파트)~구의동80-49(구의사거리), 광나루길, 연장 3.2km

○ 관경: D=900mm(아차산배수지 급수관로)

○ 관종 및 부설연도: 도복장강관(SP), 1959년(’13년 비굴착갱생_SHL공법)

□ 누수 현황

일시	누수위치	원인	구경(관종)	누수부위	보수내용
’17. 12. 16.	광진구 군자동 503	진동	900(SP)	접합부(플랜지)	콤파운드 지수조치
’17. 12. 29.	성동구 송정동 66-259	진동	900(SP)	접합부(용접)	용접
’18. 1. 27.	성동구 송정동 81-16	진동	900(SP)	접합부(용접)	용접

○ 겨울철 기온하강에 따른 노후된 강관 접합부 누수발생

’17. 12. 16. 군자동, 플랜지	’17. 12. 29. 송정동, 이음부	’18. 1. 27. 송정동, 이음부

□ 관계자 회의

○ 안건: 광나루길 누수발생 송배수관 정비 방안 검토

○ 일시: 2018년 1월 31일(수) 오후 16:30분

○ 참석자: 본부 3명(급수부장, 배수과장, 박종혁주무관)

사업소 3명(급수운영과장, 김재홍직반장, 이훈재주무관)

○ 회의내용

강관의 온도 변화에 따른 신축이음 보수

단기계획

단일 배관에 따른 누수 등 돌발상황 대비 관로 복선화 사업 검토

장기계획

Ⅱ		문 제 점

□ 강관 맞이음 내부 용접 미시행에 따른 누수발생 빈번

○ 최근 2차에 걸쳐 누수 발생한 송배수관(D=900)은 ’13년 비굴착갱생관  (SHL공법)으로 보수하였으나, 1970년 이전에 부설한 노후된 강관으로   빈번한 누수발생

○ 광나루길(연장 3.2km) 송배수관은 전구간 맞이음 내부 용접 미시공한 것으로  추정되어 향후, 급격한 기온 변화시 접합부 누수 재발이 예상 됨.

맞이음(×)	》	겹이음(○)
			맞이음 용접에 따른 누수발생

Ⅲ		정 비 계 획

□ 강관의 온도 변화에 따른 신축이음 보수(’18년 상반기)

○ 온도 변화(응력)로 인하여 강관 이음부 누수를 최소화 하기 위해  누수위치 전·후 200~300m지점 2개소에 신축관 설치

○ 사업개요: 밸브접합관 설치 및 누수부위 단부처리(2018. 3.~6.)

○ 소요예산: 450백만원

Ⅳ		세부 추진 내용

□ 신축이음 설치 및 누수부위 단부처리(2018년 3월~6월)

○ 강관(D=900) 신축이음 설치: 밸브접합관(밸브+신축관) 2개소

- 신축관의 위치는 급수 유입방향의 밸브 후단에 설치, 벨로우즈형 사용금지

1) 성동구 송정동 81-5 앞	2) 광진구 화양동 111-102 앞	밸브접합관(D900) 설치

○ 누수부위 보수: 관 내부 단부처리(2개소)

- 누수부위 용접에 따른 내부 라이너관(부직포+PE필름) 손상

- 관 단부 처리: 용접부 절관 후 절단면(2면) 스텐레스 링구 삽입 및 압착

1) 성동구 송정동 66-259 앞	2) 성동구 송정동 81-16 앞

Ⅴ		행 정 사 항

○ 누수발생 송배수관(SP, D900) 정비계획 보고: 본부 배수과(’18. 2. 27.까지)

○ 밸브접합관 등 자재 선정·구매 및 도로굴착 협의

붙임  위치도면(정비계획도) 및 누수복구 완공계 각 1부.  끝.