문서번호	정수시설과-1744
결재일자	2018.2.27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김상훈		남효돈	02/27 代정수현
협 조
	주무관			이병옥
	주무관			김희수

2018년 암사아리수정수센터 전력요금 절감계획

2018. 2.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 암사아리수정수센터 전력요금 절감계획

수돗물 생산에 필요한 동력비가 아리수 생산원가의 14.4%를 차지하고 있어 효율적인 설비운영, 노후설비 성능개선 및 신재생 에너지 활용 등을 통해 전력요금을 예산액의 2.73%절감하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 시간대별 차등요금에 따른 효율적 설비운영 필요

❍ 경부하 시간대 66.4원, 중간부하 시간대 109.6원, 최대부하 시간대 169.2원

☞ 경부하 시간대 대비 최대부하 시간대 약 2.55배 고가

□ 고도정수처리시설 도입에 따른 전력사용량 증가로 절감 대책 필요

❍ 고도정수처리 도입후 연간 증가 추세(총전력 사용량의 17%)

□ 한국전력 전기요금 기본공급약관 및 세칙 개정에 따른 대응 필요

□ 2018년 상수도 전력요금 절감계획[본부 기전설비과-1224(2018.02.12.)]

Ⅱ		전력요금 예산 및 절감계획

□ 2018년 전력요금 예산 : 141억원

□ 2018년 절감계획(예산대비 2.73%절감)

구분	2017년		2018년
	집행액	절감액	예산액	절감목표액
정수센터	144억	2.61억원	141억	3.85억원

□ 주요 절감방안

➀ 취·송수펌프의 경부하 운전이 절감효과 크므로 경부하 운전율 증가

➁ 신재생에너지 활용에 의한 전기사용량 절감

❍ 지열에너지를 최대한 활용하여 전기수요 대체

❍ 본관 뒤편 주차장에 태양광발전설비 설치로 전력절감

Ⅲ		2017년 전력요금 절감실적

□ 2017년 전력요금 실적 : 261,351천원

➀ 시간대별 부하관리 : 173,911천원

❍ 요금이 비싼 시간대 정수생산 최소화 → 요금이 싼 시간대 최대 생산

❍ 시간대별 전력사용량

구분	일정하게 운영시 (백분율, %)	2017년도 실적 (백분율, %)	증감율
합계	128,225,841kWh	128,225,841kWh
경부하 시간대	64,112,921kWh (50%)	66,677,153kWh (52%)	2,564,232kWh (증 3.99%)
중간부하 시간대	41,160,494kWh (32.1%)	39,655,614kWh (30.926%)	1,504,880kWh (감 3.65%)
최대부하 시간대	22,952,426kWh (17.9%)	21,893,074kWh (17.074%)	-1,059,352kWh (감 4.61%)

❍ 시간대별 전력사용량 확인

- 중간부하 시간대 절감 : 1,504,880kWh ×  43.2 =   65,010천원

- 최대부하 시간대 절감 : 1,059,352kWh × 102.8 = 108,901천원

➁ 노후설비 성능개선 : 2,473천원

❍ LED 조명등 교체로 전력 사용량 절감

합계	LED 조명등 설치
	수량	절감량
21,696kWh	152등	21,696kWh

❍ 전기요금 절감액 : 21,696kWh × 114(원/kWh) = 2,473,344원

➂ 신재생에너지 활용에 의한 전기사용량 절감 : 84,967천원

❍ 지열에너지 생산 적산열량 : 640,985Mcal

❍ 지열에너지 적산용량 환산 전기사용량 : 745,331kWh 절감

❍ 전기요금 절감액 : 745,331kWh × 114(원/kWh) = 84,967천원

Ⅳ		2018년 전력요금 절감계획

□ 2018년 전력요금 계획 : 385,501천원

절감내역	절감액(천원)
정수지 활용 시간대별 부하관리	271,908
피크전력(최대 수요전력) 관리	24,774
신재생에너지 활용	88,819
계	385,501

➀ 정수지 활용 시간대별 부하관리 : 271,908천원

구분	일정하게 운영시 (백분율, %)	2017년도 계획 (백분율, %)	증감율
합계	130,000,000kWh	130,000,000kWh
경부하 시간대	65,000,000kWh (50%)	69,680,000kWh (53.6%)	4,680,000kWh (증 7.2%)
중간부하 시간대	41,730,000kWh (32.1%)	38,220,000kWh (29.4%)	3,510,000kWh (감 8.41%)
최대부하 시간대	23,270,000kWh (17.9%)	22,100,000kWh (17.0%)	-1,170,000kWh (감 5.02%)

❍ 시간대별 전력사용량 및 전력요금 절감액

- 중간부하 시간대 절감 : 3,510,000kWh ×  43.2 = 151,632천원

- 최대부하 시간대 절감 : 1,170,000kWh × 102.8 = 120,276천원

❍ 정수지 활용 시간대별 부하관리 실시

- 경부하시간대에 정수지를 활용하여 수돗물을 최대한 생산·비축하고, 최대부하 시간대는 수돗물 생산을 최소화

- 최대부하시간대 여과지, 활성탄흡착지 역세척 및 탈수설비 가동 지양

- 경부하시간대 전력량을 전체 전력량의 53.6% 이상 유지

➁ 피크전력(최대수요전력) 관리 : 24,774천원

- 피크전력은 기본요금의 적용전력으로 피크전력 상승시 1년간 인상 적용

- 전력설비 동시 가동 지양 및 지속적인 부하관리로 피크전력 상승 최소화하여 18,200㎾이하 유지

· 계약전력 : 27,841㎾

· 최고 피크전력 : 18,805㎾(2017년 8월)

· 피크전력 제한목표 : 18,200㎾

- 제한목표 달성시 연간 절감액 : (18,805㎾-18,200㎾)×8,190(원/㎾)×5월

= 24,774천원

➂ 신재생에너지 활용 : 88,819천원

❍ 지열에너지 활용 전기사용량 절감

- 정수센터에 설치된 지열에너지 활용으로 전기사용량 일부를 대체하여 전기요금 절감

· 신재생에너지 생산 계획량 : 710,000kWh(열량환산시)

· 전기요금 절감액 : 710,000(kWh) × 114(원/kWh) = 80,940천원

❍ 본관뒤편 주차장부지 태양광 판넬 설치

- 절감량 : 48kW×30일×24h/일×2일=69,120kWh

- 절감액 : 69,120kWh×114원/kWh=7,879,680원

- 사업비 : 100,000천원

- 사업기간 : 2017.8 ~ 2017.10

Ⅴ		행정사항

❍ 시간대별 부하관리 실적(붙임3)은 2018년 사업소 자체경영실적 평가 배점확대(3.5점→4.9점)

❍ 노후설비 성능개선 사업 조기 추진 및 에너지 지킴이 운영

❍ 매월 동력비 집행내역 제출시 부하관리 실적(별첨 양식 제출) 본부제출.

붙임 : 1. 2017년도 에너지 사용량 현황 1부.

2. 지열 생산현황 1부.

3. 시간대별 전기사용량 제출 양식 1부.  끝.