문서번호	누수방지과-1947
결재일자	2018.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		02/27 강신재
협 조

2018년 1월 공급량 분석 보고

2018. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2018년 1월 공급량 분석 보고

2018년 1월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월) : 96,538천㎥ ⇒ 전년 대비 3.54%증가

(단위 : 천㎥,%)

구 분		2017년	2018년	증/감량	증/감율
1월 공급량	총 공급량	93,242	96,538	3,297	3.54
	일평균 공급량	3,008	3,114	106	3.54
1월 (누계)	총 공급량	93,242	96,538	3,297	3.54
	일평균 공급량	3,008	3,114	106	3.54

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 총 괄

○ 2018년 1월 총 공급량은 96,538천㎥으로 전년 동월 대비 3,297천㎥ 증가(3.54%)하였으며, 일평균 공급량은 3,114천㎥으로 106천㎥ 증가

- ‘17년 설연휴:’17. 1. 27.(금)~30.(월), 1월 전체 휴일 2일 감소(11→9일)

- 전년도 보다 전체적으로 기온이 낮고 일평균 최저기온도 2.2℃ 이상 낮아 물 흘림량 증가(전년 보다 영하10℃이하 일수가 5일이나 많음)

○ 2017년 1월 보다 인구가 79천명 감소하였고 누수 발생건수는 43건 감소(669건→626건)하였으며, 강우일수는 7일로 1일 적으며, 강우량  6.9㎜ 감소(14.9→8.5㎜)

□ 분야별 변화 분석

○ 사업소별 공급량 변화

- 2018년 1월 총 공급량은 전년 동월 대비 3,297천㎥ 증가

※ 북부수도사업소를 제외한 7개 수도사업소 전부 증가

○ 사업소별 총 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (1월)	2018년	96,538	12,373	10,280	12,745	9,418	12,739	15,053	11,761	9,576	2,594
	2017년	93,242	11,870	9,769	12,440	9,633	12,318	14,198	11,465	9,271	2,279
증 감 량		3,297	503	511	305	-216	421	856	296	305	315
증 감 율(%)		3.5	4.2	5.2	2.4	-2.2	3.4	6.0	2.6	3.3	13.8

○ 사업소별 공급량 총괄 분석

<중부> 503천㎥ 증가

- 중구, 성북구는 공급량 감소, 종로구, 용산구는 공급량 증가

- 종로구는 대체급수 환원 시행에 따라 공급량(656천㎥) 증가, 용산구는 수전증가(803)에 따른 사용량 증가. 전체적으로 기온 급강하에 따른 수도계량기 동파방지를 위한 물흘림량 증가

- 공공용수량 65천㎥ 및 누수탐지 34건, 누수복구 10,852㎥/일

- 불용관 정비 60개소, 송배수관정비공사 6건, 배급수관정비공사 7건

<서부> 511천㎥ 증가

- ‘17년 설 연휴(1. 27.~30.) 4일간 공급량 변동에 따라 234천㎥ 증가

- 북악터널 유입·유출 유량계 오차량 감소로 전년대비 110천㎥ 증가

- 누수탐지 12건 정비, 누수복구 4,658㎥/일, 불용관 18개소 정비

- 혹한기 수도계량기 동파예방을 위한 물흘림 증가

<동부> 305천㎥ 증가

- ‘18년 1월 급수인구(-3천명) 감소 및 수전수(+9,325전)는 전년대비 증가하였으며, 기온 및 강우량 전년대비 감소

- 재개발·재건축 지역 착공 및 상수도관 누수 조기발생(누수탐지21건 적출), 불용관정비3건 추진

- 1월 말 기온 강하로 수도계량기 동파 예방을 위한 물흘림 증가

<북부> 216천㎥ 감소

- 사업소 인구 전년 동월대비 20,190명 감소에 따른 공급량 감소

- 노원구 인덕마을(455수전), 상계4구역(520수전), 상계6구역(510수전), 상계주공8단지(836 수전), 미아9-1(685수전) 등 5개 재개발 재건축으로 공급량 감소

- 미사용 불용관 정비(9개소)시행에 따른 누수방지로 공급량 감소

- 지하누수 탐지 건수는 전년대비 6건 증가, 방지량은 6,654㎥/일 감소

- 누수발생 건수는 전년대비 33건 감소, 방지량은 135㎥/일 감소

<강서> 421천㎥ 증가

- 전년대비 수전수 증가에 따른 사용량 증가 및 전년보다 기온이 낮아 수도계량기 동파방지 위한 물흘림 증가로 판단됨

- 누수탐지 정비 5건 누수복구 175㎥/일

- 불용관 정비 29개소 정비 (횡단굴착 인입급수관 분기점 폐쇄)

<남부> 856천㎥ 증가

- 1인가구 증가로 수전은 8.6천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 10.5천명 감소하였음

- 수계전환에 따른 공공용수량 165,920㎥ 증가

- 전년대비 평균기온이 –1.8℃ 낮고, 누수복구 및 탐지활동 124건으로 2,525/일 감소 발생

- 불용관 정비 43개소, 누수탐지 12건 2,150㎥/일

<강남> 296천㎥ 증가

- 재개발,재건축 및 수전분리 감소로 수전수768전 감소, 평균기온 2.2℃감소, 재개발,재건축 등으로 인구수 17,545명 감소

북한이슈(사드배치)이후 관광객 155,909명 감소되었으나, 전년 설연휴와 금년 겨울한파로 인하여 계량기 동파에 대비 공급량 전년동월대비 278,279㎥증가

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 세척수량 전년대비 11월 227㎥에서 금년 1월은 124㎥으로 전년동월 대비 103㎥ 감소

- 누수복구는 전년 1월 46건 방지량 9,983㎥에서 금년 1월 52건, 방지량 8,100㎥으로 전년동월 대비 5건 증가, 방지량 1,883㎥감소

<강동> 305천㎥ 증가

- 상시누수 진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

･ 위례(성남)신도시 급수량  111천㎥ 증가 (전년 동월대비 109%)

- 대형사업지구(문정, 위례신도시, 고덕시영)의 꾸준한 입주

- 공공용수량 0.847천㎥으로 공급량 대비 0.009%임.

- 불용관 정비 12개소, 누수탐지 10건 2,365㎥/일

○ 인구 변화

▸ 1월말 서울시 전체 인구는 9,852천명으로 전년 동기 대비 79천명 감소

※ 사업소별 인구 증·감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-79	-4	-11	-3	-20	-9	-10	-18	-4
2018년 1월	9,851	953	1,174	1,421	1,221	1,482	1,503	996	1,100
2017년 1월	9,930	957	1,185	1,424	1,241	1,491	1,513	1,014	1,104
증감률(%)	-0.8	-0.4	-0.9	-0.2	-1.6	-0.6	-0.7	-1.7	-0.3

- 인구감소 79천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 766천㎥ 감소

▸감소량 : 79천명 × 313ℓ/일․인 × 31일 = 766,537㎥

○ 1인 1일 급수량

-  2018년 1월 ‘1인 1일 급수량’은 316ℓ로 전년 동월 303ℓ보다 13ℓ증가

○ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 1월 일평균 기온은 –4.0℃로 전년 –1.8℃에 비해 2.2℃ 낮음.

▸ 1월 일평균 최고기온은 0.1℃로 전년 2.9℃에 비해 2.8℃ 낮음.

▸ 1월 일평균 최저기온은 –7.3℃로 전년 –5.8℃에 비해 1.5℃ 낮음

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 7일로 전년의 8일보다 1일 적으며, 강우량은 8.5㎜로 전년의 14.9㎜보다 6.9㎜ 적음

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 1월			2018년 1월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
1. 1 ~ 1. 7	0.2	8.8	3,005	-6.2	1.7	3,015	9,763
1. 8 ~ 1.14	-5.9	1.7	2,991	-8.2	-1.5	3,054	63,310
1.15 ~ 1.21	-7.6	1.7	3,030	-0.4	6.5	3,081	50,210
1.22 ~ 1.31	-8.6	0.5	3,005	-12.4	-4.2	3,248	243,364

- ‘17년 설연휴 : ’17.1.27.(금).~30(월), 1월전체 휴일11일→9일로 2일 감소

※ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 1월	2017년 1월	2018년 1월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-3.2	-1.8	-4.0	-2.1
평균 최고기온(℃)	1.1	2.9	0.1	-2.8
평균 최저기온(℃)	-6.8	-5.8	-7.3	-1.6
강우일수(일)	4	8	7	-1
강우량(㎜)	1	14.9	8.5	-6.4

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2017년 1월		2018년 1월		전년 대비	비 고
계	669		626		-43
15~50㎜	563	84.2%	519	82.9%	-44
80~100㎜	40	5.9%	51	8.1%	+11
150~200㎜	27	4.0%	29	4.6%	+2
250~400㎜	21	3.1%	16	2.5%	-5
500㎜이상	18	2.7%	11	1.7%	-7

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-43	-27	-14	7	-27	1	19	6	-8
2018년 1월	626	131	68	83	53	73	124	52	42
2017년 1월	669	158	82	76	80	72	105	46	50

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 1월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	239,801	65,833	-	1,348	1,220	1,952	168,477	124	847
연간 단가	13,087	10,055	-	-	68	-	2,132	124	-
취약 관로	4,664	288	-	-	1,152	1,952	425	-	847
단위사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배수지 청소	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-
물세척수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수계전환 등	212,050	45,490	-	640	-	-	165,920	-	-

※ 1월 공급량 96,538천㎥ 대비 0.25% 차지

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 공급량 증·감에 따른 조정량 변화추세 비교 분석

○ 유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산

□ 단위사업을 통한 지속적인 추진을 통한 공급량 관리

○ 취약지역(유수율90% 미만 중블록, 가압급수지역 등)에 대한 “유수율 집중관리 특별대책” 수립(4월중)을 통한 공급량, 조정량 관리

○ 중블록을 완전 고립하여 정확한 공급량 관리

붙임 : 1. 전년 대비 공급량 증‧감 현황(2018년 1월) 1부.

2. 2018년 1월 공급량 1부.  끝.