＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보 [우이동 255 ~ 산69번지간 통수전 수질검사]

1. 시설관리과-4072호(2018.02.26.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『우이동 255 ~ 산69번지간 통수전 수질검사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 사 업 명 : 우이동 255 ~ 산69번지간 통수전 수질검사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	강북구 우이동 255 ~ 우이동 산69	2018.02.27. (10:00~10:40)	우이동 264앞 다용도밸브	0.10	0.16	적합
2			우이동 260-11앞 다용도밸브	0.11	0.14	적합
3			우이동 260-9앞 다용도밸브	0.10	0.14	적합
4			불암바위앞 다용도밸브	0.11	0.13	적합
5			우이동 262앞 다용도밸브	0.12	0.12	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	02/27 노석태
협조자
시행	행정지원과-3643	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개