문서번호	시설관리과-5724
결재일자	2018.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박윤선		박종일	02/27 최명익
협 조
	급수운영과장			송근호
	주무관			이상환

누수발생 및 급수운영에 따른

시설물(공기밸브) 점검 보고

2018. 2.

동부수도사업소

(시설관리과)

누수발생 및 급수운영에 따른

시설물(공기밸브) 점검 보고

우리 사업소 관내 대형 수도관에 설치된 비내식성 공기밸브 현황을 조사․점검하고 그 결과를 보고 드림

▢ 관련문서 : 본부 시설관리과-1360(2018.2.12.)

◦ 도·송수관(D=1,100㎜이상)에 설치된 노후 공기밸브에 대한 전수조사 실시 및 정비계획 수립

▢ 공기밸브 현황

설치일별	계	95년 이후	94년 이전
			본관구경 1,000㎜이하	본관구경 1,100㎜이상
계	1,306	1,160	146	62
광 진 구	342	295	47	30
성 동 구	239	209	30	16
동대문구	288	254	34	9
중 랑 구	347	312	35	7
시 계 외	90	90	0	0

▢ 점검개요

◦ 점검대상 : 총 62개소

- D=1,100㎜이상 에 설치된 비내식성 공기밸브(’94년 이전)

- 한강둔치에 설치되어 있는 공기밸브(1개소)

◦ 점검일자 : 2018. 2. 12. ~ 2018. 2. 27.

◦ 점 검 자

- 급수운영과 : 시설물담당(시설6급 이상환), 순찰반(공영춘, 박성욱)

- 시설관리과 : 시설물담당(시설7급 박윤선), 순찰반(이상수,김종필)

◦ 주요점검사항

- 공기밸브 제원 확인 및 노후도 파악

- (해빙기 위주의) 맨홀 상태 확인 및 조치 등

▢ 점검결과 및 정비계획

◦ 점검결과 및 정비순위 : 붙임1 참고

	계	정비 불필요	교체시 단수범위
			소계	단수없음	중블록이상 단수	수계전환 필요
계	62	10	52	7	43	2
광 진 구	30	2	28	3	25
성 동 구	16	2	14		14
동대문구	9	3	6	2	4
중 랑 구	7	3	4	2		2

※ 정비불필요(10개소)는 GIS 속성상이(5), 맨홀없음(3), 미사용관로(2)

◦ 대부분의 공기밸브가 간선도로에 위치하고 있어 공사진행시 유관기관 협의 및 교통소통협의가 필요한 사항으로 중장기적 정비 필요함

▢ 행정사항

◦ 공기밸브 조사결과 및 정비계획을 본부(시설관리과)로 제출

◦ GIS속성상이(5개소)에 대하여는 GIS 수정요청

◦ 현장에서 발견되지 않은 맨홀에 대하여는 추가 현장확인 후 GIS 수정요청

붙임 : 1. 점검결과 및 정비계획 1부.

2. 시설물 점검 사진 2부.  끝.