화재취약대상 간부 현장확인 결과(서교동오피스텔 건물)

검사일시 : 2018. 2. 27.(화)

1. 확인대상

대 상 명	노벨리아 서교동 오피스텔 건물(한일개발)			전화번호	현장소장 박태진 *************
소 재 지	서교동 354-9	대표자	김 명 호	주 용 도	숙박시설
건물구조	철근콘크리트조, 10/3층, 연면적 4,883㎡			소방안전관리자	임영조 (*************)

2. 기본 확인사항                    공정률 95% / 교육인원 :  4명

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	공사장 임시 소방시설 설치상태 적정함	대형 및 소형소화기 휴대용확성기
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 없음 소방안전관리자 업무 적정함	내부공정 배관작업 용접.용단시 안전관리자 입회 및 안전조치 철저토록 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	도로변 인접하여 소방차 진입 가능함	도로변 불법주차 및 장애물 적치 없도록 교육함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관리소장 책임하에 안전관리 수행 적정함 (2018.3월말 준공 예정)	내장공사시 화재취약함을 알리고 안전관리 철저토록 당부함

결재	대응총괄팀장		예방과장
	김상현		02/27 임한선
협조	조애정