문서번호	급수운영과-3826
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
양재덕		김찬모	02/28 이병운
협조

공사구간내 상수도관(급수관) 이설계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

서부수도사업소

급수운영과

공사구간 내 상수도관(급수관) 이설계획 보고

**** 본교에서 건축중인 연구협력관 공사와 관련 사업부지내 위치한 수도계량기 및 상수도관로가 저촉되어 이설요청한 사항으로 현장조사 결과 및 조치계획을 보고드림.

□ 현 황

□ 위  치 : ***************

□ 민원인 : ***************************

□ 상수도관(급수관) 현황

- 수 계 : 뚝도정수센터 → 능안배수지 수계(L.W.L : 60m)

- 배수본관/분기관 : D600/200㎜(1994년)

- 관경 및 연장 : D200mm, L=27m

□ 관련 도면

능안배수지

내부선 연결시공

수도계량기위치

□ 현장조사 결과

□ **** 증축공사와 관련 저촉 상수도관로(D200㎜)는 *****인입관로로 배수본관 D=600㎜에서 D=200㎜가 분기되어 급수중에 있으며, 분기 제수밸브가 설치되어 있어 주변 단수없이 이설공사가 가능할 것으로 판단 됨

- 이설개요 : D=200mm, L=5m (내부선 연결공사 30m)

□ 또한, **** 설치 수도계량기는 기계식이 아닌 초음파 유량계로 이설시 제작사(*******)의 입회하에 설치코자 함.

□ 조치계획

□ 상기 이설공사 및 수도계량기 설치공사를 원인자인 이화여대로 하여금 이설 승인조건을 부여하여 이설토록 하고자 함.

따로붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 초음파 유량계 설치기준 1부.

3. 시공참여자 및 장비보유 현황 1부.

4. 공사장 상수도관 보호대책 1부. 끝.