통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	代박찬삼	02/28 노석태

급수운영과-3554(2018.02.27.)호로 의뢰한 『동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 02. 28.

보고자  환경6급 박 찬 삼

□ 공 사 명 : 동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사

□ 공사개요 : D=600, L=19m

□ 출 장 자 : 환경6급 박찬삼, 환경8급 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2018.02.28 (10:30~10:50)	월계동 669-1(천) (D=600, L=19m)	월계동 669-1(천)	0.16NTU	0.15mg/L	적합

□ 보고자 의견

- 관내 동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사에 따른 통수전 수질검사를

위해 (노원구 월계동 669-1 다용도밸브)에서 채수하였으며,

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.