문서번호	시설관리과-5768
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
한상근	김상웅	허준행	02/28 유경애
협 조
	급수운영과장		유용일
	급수설비팀장		박장진
	기전팀장		代신인철
	주무관		김헌중
	주무관		정재윤
	주무관		유형근
	주무관		이연한

2018년 배수지 청소 추진계획

2018. 02.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 배수지 청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 아리수가 항상 깨끗하게 관리될 수 있도록 ‘18년 배수지 청소 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		일반 현황

□ 관련근거

○ 수도법 제33조,동법 시행규칙 제22조의2~3(위생상의조치)

○ 상수도시설유지관리메뉴얼(환경부)

□ 청소개요

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	비고
개 소	23	5	18	남산대배수지등 5개소
용량(천㎥)	168	63	105	월곡대배수지등 18개소

○ 배수지현황                                      (단위 : 개소)

○ 청소주기 : 연 2회 이상(상반기-4~6월, 하반기-9~11월)

○ 세부기준 :『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』제정 시행

○ 청소방법 : 세정제 청소(상반기) 및 물 청소(하반기)

Ⅱ		‘17년 청소실적

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	청소 미시행
상반기(물 청소)	23	5	18	-
하반기(물 청소)	23	5	18	-

□ 청소실적

○ 청소대상 : 남산대배수지등 23개 배수지            (단위 : 개소)

*********************************

**************************************

*****************

Ⅲ		‘18년 청소계획

□ 사업계요

○ 청소주기 : 6개월, 연2회 이상

○ 추진방법 : 과별 청소용역 분리발주 및 청소시행

- 급수운영과 : 2018년 남산대배수지등 5개소 항 청소 용역

- 시설관리과 : 2018년 월곡대배수지등 18개소 항 청소 용역

***************

***********************************

□ 향후 추진일정

○ 2018. 03. : 배수지 항 청소 용역설계 및 계약심사 요청

○ 2018. 04. : 용역발주 및 계약체결

○ 2018. 05. : 상반기 항청소 시행

○ 2018. 07. : 1차 기성시행

○ 2018. 10. : 하반기 항청소 시행

○ 2018. 11. : 정산 및 준공시행

Ⅳ		행정사항

□ 과별 분리발주하여 청소시행

○ 배수지 청소용역을 과별로 분리발주

□ 배수지 내부시설물 점검등 건강진단 시행

○ 청소용역관계자(감독관, 청소인력)는 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)실시

○ 항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부시설물 점검을 시행하고 특히 기존의 방수․방식상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

○ 방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

□ 배수지 청소에 세정제 사용 재개

- 세정제 구매기준을 강화하여 안전관리 수준을 향상시키고 금년부터 세정제 청소 재개

- 청소용역 발주시 강화된 세정제 구매기준을 시방서에 명기

	세정제 구매기준 강화(추가)
◆ 세정제 원료로 사용가능한 성분을 식품의약품안전처에서 고시한 식품첨가물 및 식기소독제로 제한 ※ 관련고시 : 식품첨가물의 기준 및 규격 고시(제2017-100호¸ 171211),식품 등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준 고시(제2017-36호, 170508) ◆ 세정제 납품시 원료 전성분 목록을 제출받아 확인 - 기업이 영업비밀로 보호를 요청하는 경우 외부에 비공개

붙임 : 1. 2018배수지청소 추진계획(본부)

2.배수지청소 및 위생관리메뉴얼 1부.

3. 정수지․배수지 세정제 사용지침 1부.  끝.