문서번호	정수시설과-1759
보존기간	년
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이해승		이흥수	02/28 윤창진
협 조
	주무관			이향연
	주무관			박건수

정수지 내부 방수방식 공사 하자검사 계획

2018. 2.

광암아리수정수센터

[정수시설과]

정수지 내부 방수방식 공사 하자검사 계획

2016년 ~ 2017년 시행한 정수지 내부 방수방식 공사와 관련하여 금년도 기술심의위원 공법심의 시행 전 하자검사를 시행하여 관련공법에 대한 시공실적에 따른 하자에 대한 감점부여 등 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거법령

❍ 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』

제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 『지방자치단체 공사계약 일반조건』 제10절 공사목적물의 하자 3의

하자검사 규정

❍ 『상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영

기준(개정)』상수도사업본부 시설관리과-1278호(2018.02.08.)관련

□ 하자검사 대상

❍ 대    상

- 2016년 정수지 내부 방수방식공사 (#9호지)

- 2017년 정수지 내부 방수방식공사 (#10호지)

❍ 공    법

- 천장,벽체 : 도막(폴리우레아) *********

- 바    닥 : 고분자수지계 패널 *******

❍ 검사기간 : 2018. 3. 5.(월) ~ 3. 9.(금)

❍ 검 사 자 : 정수시설과장 등 4명

구 분	검 사 자		비 고
정수지 9호지, 10호지	시설6급	이해승
	시설7급	이향연
	시설8급	박건수

□ 점점내용

❍ 정수지 별 도막공법의 도장탈락 및 기포발생 여부

❍ 바닥 패널공법의 들뜸 및 균열발생 여부 등

□ 점검결과에 따른 조치

❍ 2018년 공법 심의시 감점 조치 : 하자사례 (-5점)

가) 평가배점 : 최대 5점의 범위 내에서 감점

나) 평가방법 : 절대평가

다) 점수계산 : 시공면적 대비 하자발생 면적 비율로 산정

- 하자면적 별 감점

하자면적 비율(%)	0초과 ~ 0.25%이하	0.25%초과 ~ 0.5%이하	0.5%초과 ~ 0.75%이하	0.75%초과 ~ 1%이하	1%초과
감점	1	2	3	4	5

- 하자면적 비율(%)

▸ ‘16년 이후 하자기간 7년 이내 시행한 정수지의 하자

면적을 전체 시공면적으로 나눈 값

• 시공면적(㎡) : 공법(제품)으로 시행한 정수지의 시공면적

9, 10호지(도막 6,101㎡, 패널 3,426㎡)

• 하자면적(㎡) : 공법(제품)으로 시행한 정수지의 하자면적

- 하자면적 산출기준

▸ 도막계 : 하자부분 끝단을 기준, 주변 5㎝ 포함 산출

▸ 패널계 : 부착 자재의 들뜸 및 탈락한 면적을 기준 산정

□ 행정사항

❍ 공법심의전 사전 하자검사 시행

❍ 점검결과 하자가 발생하면 시공사에 하자보수를 요청하고,

2018년 정수지 방수방식공사 공법심의 시 가감 점수적용

붙임 : 1. 하자검사조서 양식 1부.  끝.