문서번호	배수과-1740
결재일자	2018.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
양윤선		이용구	03/05 이규상
협조
	주무관		조종식

『새서울철도 신논현정거장 작업구, 1-2공구 건설공사』구간내

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2018.  3.

상수도사업본부

(급 수 부)

『새서울철도 신논현정거장 작업구, 1-2공구 건설공사』구간내

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

새서울철도에서 시행중인『신논현정거장 작업구,1-2공구 건설공사』와 관련 신논현정거장 작업구에 저촉되는 상수도관 이설을 검토하고 결과를 보고 드림.

※ NSR 2018-0038(2018. 1. 26.)호 관련

Ⅰ		현 황

□ 이설개요

○ 공 사 명 : 새서울철도 신논현정거장 작업구 ,1-2공구 건설공사

○ 공사기간 : 2016. 8월 ~ 2022. 1월

○ 공사규모 : 연장 : 1,821m(논현역~강남역)

□ 본 선 : 1,821m(터널 1,389m, 개착 432m)

□ 정거장 : 2개소, 환기구 : 2개소

○ 시행부서 : 국토교통부, 한국철도시설공단

- 시공사 : 두산건설(주)

○ 이설 상수도관 현황

- 이설 대상 : D=800㎜, L=54m(이설구간 54m)

- 이설 위치 : 서초구 강남대로 499번지 앞

- 이설 사유 : 신논현정거장 작업구 공사 구간 내 저촉되는 상수도관 800㎜ 저촉

저촉구간

위치 : 서초구 반포동 737-3구경 : D800, SP, 2001년

신논현역

Ⅱ		급수운영 현황

□ 공급관로 급수실태

○ 급수현황

수 계 (배수지)	관로현황		급수현황			비고
	관경 (mm)	부설 년도	급수지역	세대수 (천세대)	공급량 (천㎥/일)
암사정수센터 (삼성배수지)	D800 (SP)	`01	강남구 논현1,신사동	24	22

○ 공급계통도

삼성(배)

Q=3만㎥

LWL:67m

반포(배)

Q=8만㎥

LWL:59m

저촉구간

위치 : 강남구 논현1동 166-7앞

(강남대로 신분당선 공사구간 내)

구경 : D800, `SP, `01

D1350mm

D1000mm

D900mm

D800mm

D800mm

D800mm

D500mm

D600mm

D700mm

폐

압구정동, 청담동

저지대 공급

강남대로

테헤란로

영동대로

봉은사로

도선대로

압구정로

폐

Ⅲ		관계자 회의개최

□ 관계자 회의

○ 일  시 □ 1차 : ’18. 2. 22.(목) 현장회의

□ 2차 : 2. 23.(금) : 14:00

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자 □ 상수도 : 배수과, 강남수도 급수운영과

□ 시행부서 : 새서울철도

□ 시공사 : 두산건설㈜ 현장소장

○ 내  용 : 신논현정거장 작업구 공사 구간 내

저촉되는 상수도관(800㎜) 이설 협의 및 급수운영 문제점 검토 등

Ⅳ		이설방안 검토

□ 급수운영 검토

○ 급수운영 문제점

- 저촉상수도관 D800㎜은 삼성배수지에서 공급되는 배수본관으로   논현1동, 신사동 24,000세대(공급량 22천㎥/일) 공급하고 있으며, 봉은사로(D900㎜) 및 테헤란로(D800㎜)에 부설된 관로와 순환연결되어 있으나,

- 봉은사로(D900㎜)에서 분기한 밸브는 최근 교체되어 작동이 가능하고, 테헤란로 방향 중간밸브(D800㎜)는 설치된지 오래되어(□75년 설치) 지수 불량으로 단수 불가능함.

- 이설공사구간 시∙종점구간 연결공사시 급수공급을 위한 단수 없는 공법으로 연결공사 추진

□ 이설시 주요 검토사항

○ 시∙종점부 연결공사시 무단수 차단기간 비상 공급관로(D800㎜×600㎜) 연결하여 연결공사 중 급수공급하고 양방향 무단수 차단하여 이설공사 추진

○ 이설관로 관종은 동일관종(강관)으로 부설하고 밸브 등 시설물은 우리시 상수도사업본부 자재사업소에 코드 부여된 제품 사용

○ 곡관은 22.5°이하의 곡관을 사용하고 부득이한 경우 45° 사용

○ 이설구간 및 연결관로가 강관으로 부설되어 있음으로 토양 및 전기적인 부식방지를 위하여 전식방지는 외부전원을 설치

○ 작업구 구간으로 노출되어 이설되는 구간은  매달기 시행

※ 관 매달기 및 전기방식은 서울시 상수도사업본부 시설안전부    시설관리과와 별도 협의하여 시행

○ D100~400㎜ 배수지관은 강남수도사업소와 별도협의 이설시행

○ 이설공사완료 후 관세척 및 통수작업은 서울시 상수도사업본부 및 강남수도사업소에 준공전 검사를 받은 후 협의하여 시행

○ 이설 개념도

철거구간

D800mm, SP, `01, L=54m

라인스토핑

라인스토핑

비상공급관로 D600mm

매달기 구간

D800mm, SP, L=10m

신분당선 지하철 공사

작업구 Open 구간

기존관

D800mm, SP, `01

Ⅴ		행정사항

○ 새서울철도 1-2공구(두산건설)

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인 조건에   의거 공사 시행

- 착공 전 이설공사 세부설계 및 계획서를 본부 급수부(배수과)에서  검토 받은 후 강남수도사업소에 제출하고 이설공사 추진

○ 강남도사업소

- 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를  위해 시공사와 합동으로 단계별 밸브조절 시행

- 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시  하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

- 공사실명제판 설치 개선 계획(부본부장방침-49호, 2011.01.19.)에 의거 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사 실명제 시행

- 공사완료후 충분한 관세척 시행하고 통수전 수질검사시 정상수질 확보

- 공사 준공전에 본부, 사업소 및 시공사가 합동점검을 시행하고, 지적사항 보완후 사업소에서 준공처리하고 본부 완료보고

따로붙임 : 서울시 상수도관 이설승인 조건 1부.  끝.