문서번호	물순환정책과-4241
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
이수현		김상동	03/06 안대희
협조
	주무관		정영환

2017년 하반기 지하수 수질검사 결과 보고

『2017년 하반기』

지하수 수질검사 결과 보고

2018. 3.

물순환안전국

(물순환정책과)

2017년 하반기 지하수 수질검사 결과 보고

2017년 하반기 정기수질검사대상, 수질측정망, 민방위 비상급수시설,    오염취약시설 중점관리대상의 지하수 수질검사 결과임

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 관련법령

- 지하수법 제20조(수질검사 등)

- 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

❍ 관련방침

- 민방위 비상급수시설 확충 및 관리계획(물순환정책과-2251호, ‘17.02.07)

- 2017년도 지하수 수질관리계획(물순환정책과-4110호, ‘17.03.03)

□ 검사대상 현황 및 주기

검사대상			시설 수 (개소)	검사주기	시 설	비 고
정기수질검사			881	음용 1회/2~3년 생활,농공업1회/3년	지하수개발․이용의 허가 또는 신고 시설	매년변경
수질측정망			100	2회/년	지역지하수수질측정망 (100개소)	대상고정
민 방 위 비상급수시 설	음용	3/4분기	109	전체항목 1회/년 부분항목 3회/년	유사시 비상용 시설 (정부․자치단체시설, 공공․민간시설)	매년변경
		4/4분기	108
	생활용		421	1회/3년
오염취약시설 중점관리대상			263	2회/년	주유소, 세차장 등 오염취약시설	매년변경

※ 검사항목 : 음용(47개 항목), 생활용(19개 항목), 공․농업용(14개 항목)

Ⅱ		검사결과

총    괄

□ 검사결과

❍ ‘17년 하반기 총 1,882개소 중 1,666개소 검사 실시(미실시 216개소)

- 수질기준 적합 1,615개소(96.9%), 부적합 51개소(3.1%)

- 부적합 51개소는 총대장균군, 질산성질소, 일반세균 등의 항목에서 기준초과

- 미실시 216개소(11.5%)는 고장, 수량부족, 폐공 등으로 검사 불가

〈2017년 하반기 검사결과 현황〉           (단위 : 개소)

검 사 대 상			시 설 수	검사결과			미실시	비 고 (적합률)
				계	적합	부적합
총 계			1,882	1,666	1,615	51	216	97%
정기수질검사			881	727	713	14	154	98%
수질측정망			100	97	97	0	3	100%
민방위 비상급수 시설	음용	3/4분기	109	107	95	12	2	89%
		4/4분기	108	101	88	13	7	87%
	생활용		421	388	384	4	33	99%
오염취약시설			263	246	238	8	17	97%

□ 사후조치

❍ 부적합시설은 개선명령 후 재검사토록 지속 관리

- 이용중지 후 관정 양수, 소독 등 개선 후 재검사토록 조치

- 재 검사 후 부적합 시설은 원상복구(폐공) 명령

❍ 미실시 시설은 관정 개선 등 조치 후 재 검사 실시

- 고장시설은 개선명령 등 시정 조치

- 장기간 미사용 시설은 원상복구(폐공)를 유도한고 대체지점 선정 등 조치

□ 대상별 수질 검사결과

【 정기수질검사 】

❍ 검사대상 : 881개소[생활용 845(음용 23, 비음용 822), 공업용 32, 농업용 4]

❍ 검사결과 : 727개소 검사(적합 713개소, 98%), 154개소 미실시

〈검사결과 현황〉

(단위 : 개소)

검사대상	수질검사결과			미실시	비 고
	계	적합	부적합
881	727	713	14	154

▸ 부적합 시설 : 14개소[생활용 13(음용 2), 농업용 1]

- 항목별 초과현황

(단위 : 개소)

계	질산성 질소	총대장균군	TCE	염소이온	페놀	PH	PH/ 수은	비 고
14	5	3	2	1	1	1	1

- 조치사항

(단위 : 개소)

계	이용중지	원상복구	용도변경	비 고
14	10	1	3	이용중지:시설개선후 재검예정 용도변경:음용→비음용(2), 생활용→청소용(1)

▸ 미실시 시설 : 154개소(생활용 149(음용 4),공업용 4, 농업용 1)

- 미실시 내역

(단위 : 개소)

계	원상복구	채수불가	용도변경	검사제외	기 타
154	61	51	12	9	21

※ 원상복구(폐공), 채수 불가(수량 고갈, 시설고장), 용도변경(생활용 → 청소용 등),

기타(지하수 미사용, 이용종료 등)

- 조치사항

· 채수불가 시설 : 수량고갈 시설은 폐공 유도, 고장시설은 재사용 전 검사 실시(적합 시 사용)

· 장기간 미사용 시설 원상복구(폐공) 유도

【 수질측정망 】

❍ 검사대상 : 100개소(음용 , 생활용 , 공업용 , 농업용)

❍ 검사결과 : 97개소 검사(적합 97(100%)), 3개소 미실시

〈검사결과 현황〉

(단위 : 개소)

검사대상	수질검사결과			미실시	비 고
	계	적합	부적합
100	97	97	-	3

▸ 부적합 시설 : 없음(1차 부적합 시설 5개소는 재검결과 적합 판정)

▸ 미실시 시설 조치 : 3개소(생활용 3)

- 원상복구 2개소 : 지하수 고갈 등으로 폐공

- 채수불가 1개소 : 펌프고장으로 시설개선 후 재검사 예정

❍ 검사항목

- 음  용 : 47개 항목(먹는물 수질기준)

※ 환경부 : 생활용수 수질기준 항목 실시(환경부고시 제2017-162)
우리시 : 정기수질검사로 대체하므로 음용기준 항목 실시

- 생활용, 공․농업용 : 19개 항목

【 민방위 비상급수시설 】

❍ 검사대상 : 638개소(음용 217(분기별 검사), 생활용 421)

❍ 검사결과

- 음용 208개소 검사(적합 183(88%), 부적합 25(12%)), 9개소 미실시

- 생활용 388개소 검사(적합 384(99%), 부적합 4(1%)), 33개소 미실시

〈검사결과 현황〉

(단위 : 개소)

구 분		검사대상	수질검사결과			미검사	비고
			계	적합	부적합
음용	3/4분기	109	107	95	12	2
	4/4분기	108	101	88	13	7
생 활 용		421	388	384	4	33

▸ 부적합 시설 : 29개소(음용 25, 생활용 4)

- 항목별 초과현황

(단위 : 개소)

구 분		계	총대장균군	질산성질소	일반세균	기타 (비소, PCE 등)
음용	3/4분기	12	10	1	1
	4/4분기	13	10		1	2
생 활 용		4		2		2

- 조치사항

(단위 : 개소)

구 분		계	이용중지	용도변경	비 고
음용	3/4분기	12	11	1	음용→생활
	4/4분기	13	11	2	음용→생활
생활용		4	4		2개소 지정취소 재지정 예정

※ 이용중지 관정은 양수 및 소독 등 정비 후 재검 추진

▸ 미실시 시설 : 42개소(음용 9, 생활용 33)

- 미실시 내역

(단위 : 개소)

구 분		계	채수불가	원상복구	용도변경	기타	비고
민 방 위 비상급수 시 설	3/4분기	2	2
	4/4분기	7	5			2
	생 활 용	33	16	9	1	7

- 조치사항

· 채수불가 시설 : 고장시설 등은 정비 후 재검사, 지하수 고갈시설은 지정해지 및 원상복구 유도

· 기타 : 이용중지 시설 등은 재사용 전 검사 실시(적합 시 사용)

❍ 검사항목

- 음      용 : 47개 항목(전체 항목), 6개 항목(부분 항목)

※ 부분항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균(또는 분원성대장균군), 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량

- 생  활  용 : 19개 항목(지하수 생활용수 기준)

【 오염취약시설 중점관리대상 】

❍ 검사대상 : 주유소 등 오염취약시설 263개소

(단위 : 개소)

구 분	계	지 하 저장탱크	세차장 등	공사장	공 장	폐기물 야적장 등	재래시장 등 기타
중점관리시설	263	105	52	23	15	12	56

❍ 검사결과 : 246개소 검사(적합 238(97%), 부적합 8(3%)), 17개소 미실시

〈검사결과 현황〉

(단위 : 개소)

검사대상	수질검사결과			미실시	비 고
	계	적합	부적합
263	246	238	8	17

▸ 부적합 시설 : 8개소(저장탱크 1, 공장 2, 공사장 2, 재래시장 2, 세차장 1)

- 항목별 초과현황

(단위 : 개소)

계	질산성 질소	수소이온 농도	TCE	PCE	6가 크롬	시안/ 페놀	비 고
8	2	2	1	1	1	1

※ TCE : 트리클로로에틸렌, PCE : 테트라클로로에틸렌

- 조치사항 : 이용중지 6개소(시설개선 후 재검 예정), 원상복구 예정 2

▸ 미실시 시설 : 17개소(저장탱크 5, 세차장 6, 폐기물야적장 3, 재래시장 1, 공사장 2)

- 미실시 내역

(단위 : 개소)

계	채수불가	원상복구	이용종료	비고
17	8	5	4

- 조치사항

· 채수불가 시설 : 고장시설 등은 정비 후 재검사, 지하수 고갈시설은 지정해지 및 원상복구 유도

· 원상복구 및 이용종료 관정은 대체관정 선정 후 ‘18년도 검사 추진

❍ 검사항목

- 음 용(47개), 생활용(19개), 공․농업용(14개+유류성분 4개)

※ 유류성분 : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌(시설 특성을 감안하여 추가)

Ⅲ		향후계획

□ 검사결과 자치구 통보 및 사후관리 강화 요청

❍ 부적합 관정에 대한 사후관리

- 이용중지 후 수질개선 조치 안내

· 미생물 및 일반물질 초과 시 : 정기적 관정 청소, 양수 실시

· 유해물질 초과 시 : 주변 오염원 조사 및 시설 보완 등

- 필요시 주변의 오염원 유입여부 조사

- 재검사 실시결과□적합□한 경우에만 이용하도록 관리

❍ 수질검사 미실시 관정에 대한 조치

- 지하수 고갈 관정 : 원상복구(폐공) 유도

- 펌프 등 시설고장 : 수리 후 검사 실시

- 수질측정망의 경우 폐공, 시설 고장 등으로 수질검사 불가능 시 대체 관정 선정

□ 2018년 지하수 수질관리계획 수립

❍ ‘18년 정기수질검사 대상 조사(′18. 3.)

❍ 오염취약시설 대상 조사 후 ′18년 중점관리대상 선정(′18. 3)

❍ ‘18년 정기수질검사, 수질측정망, 오염취약시설 수질관리계획 수립(′18. 3)

※ 민방위 비상급수시설 확충 및 관리 계획 기 수립 시행(물순환정책과-3594(′18. 2. 23.))

붙임 : 1. 2017년 정기 수질검사결과 1부

2. 2017년 하반기 수질측정망 수질검사결과 1부

3. 2017년 하반기 민방위 비상급수시설(음용) 수질검사결과 1부

4. 2017년 민방위 비상급수시설(생활용) 수질검사결과 1부

5. 2017년 하반기 오염취약시설 중점관리대상 수질검사결과 1부.  끝.