문서번호	시설관리과-1977
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
정준석		정윤홍	03/06 강신재
협 조
	주무관			김동구

소화전용 노후밸브 정비계획

2018. 3.

상수도사업본부

(시설관리과)

소화전용 노후밸브 정비 계획

소방재난본부에서 관리하는 소화전용 노후밸브를 체계적으로

정비하여 작동불량 및 녹물출수를 방지하기 위하여 보고 드림.

Ⅰ		현황

□ 소화전 현황

구 분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
소화전	59,466	10,482	6,620	7,504	6,025	6,624	9,752	7,012	5,447
노후밸브	14,108	2,737	1,544	1,931	1,141	1,483	1,954	1,966	1,352

❍ 소화전 59,466개소 중 14,108개소가 노후밸브(23.7%)

※ 소화전용 노후밸브 : 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 밸브

□ 소화전용 노후밸브 정비방식

❍ 소방서에서 수도사업소로 직접 요청하여 신설․보수

< 소화전 정비공사 흐름도 >

소화전 예산요청		예산 배정 및 재배정		소화전 정비요청		소화전 정비
(재난방재본부→본청)		(본청→재난방재본부→소방서)		(소방서→사업소)		(수도사업소)

< 연도별 소화전 신설․보수 예산 >

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수량(개소)	4,175	560	466	979	950	1,220
예 산(백만원)	8,491	1,120	932	2,012	1,925	2,502

※ 소화전 예산(일반회계)은 소방서에서 수도사업소로 배정

Ⅱ		소화전용 노후밸브 문제점

□ 매년 2회(상·하반기) 실시하는 소화전 점검시 녹물출수 민원이      다수 발생

□ 노후 배급수관, 송배수관 정비시 소화전 정비를 별도 시행하여      중복굴착으로 민원 및 예산낭비 발생

□ 매년 평균 800여개의 소화전을 보수하고 있으나, 회주철 밸브를      정비하지 않고 작동 불량인 고장 소화전을 위주로 정비

노후 소화전용 노후밸브	소화전용 노후밸브 내부	소화전 녹물 출수

□ 소화전 현황 사진

Ⅲ		연차별 정비계획

□ 소화전용 노후밸브 정비사업

❍ 사업대상 : 14,108개소

❍ 추진기간 : 2018~2027년

구분	합계	2018년	2019년	2020~2027년
수량(개소)	14,108	1,468	1,468	11,172
예산(백만원)	29,360	2,936	2,936	23,488

❍ 정비 목표 연도인 2027년까지 소화전용 노후밸브 정비 완료

- 소방재난본부로부터 매년 별도 예산을 지원 받아 정비

※ 소방재난본부로부터 2018년도 예산 배정(2,936백만원)

❍ 단위사업 시행시 노후관에 연결된 소화전용 노후밸브는 단위사업

공사에 반영하여 정비

❍ 내식성관에 연결된 소화전용 노후밸브는 사업소에서 진행중인 단가

계약 공사에 반영하여 정비

❍ 소화전용 노후밸브 정비에 따른 효과분석 실시

- 수도사업소 과별 5개소씩 80개소 선정하여 소화전용 노후밸브 정비 전‧후 수질검사 비교 분석

- 노후관과 병행 정비시 예산절감액 분석

- 소방서에서 점검 및 유지관리시 정비 전․후 비교 분석

❍ 적벽돌쌓기가 생략된 지하식 소화전실(축소형) 설치로 예산절감 및 시공기간 단축

Ⅳ		기대효과

□ 노후밸브로 인한 작동불량 해소 및 녹물출수 방지

□ 노후관과 소화전 정비를 병행하여 민원방지 및 예산절감

□ 소화전 맨홀 정비하여 단차 개선으로 맨홀 소음 감소

Ⅴ		행정사항

□ 사업소별 소화전용 노후밸브 정비 예산 집행

□ 소화전용 노후밸브 정비시 현장점검 시행

□ 소화전용 노후밸브 정비 전․후 효과분석 시행

붙임 : 예산 및 정비대상 현황 1부. 끝.