문서번호	정수과-993
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		서한호	03/06 임정규
협조
	정수시설과장		임두선

『동부간선도로 확장공사(2공구)』와 관련

월계배수지 생산 중단에 따른 조치 계획 보고

2018. 03.

구의아리수정수센터

(정수과)

『동부간선도로 확장공사(2공구)』와 관련

월계배수지 생산 중단에 따른 조치 계획보고

동부간선도로 확장공사와 관련 지하화 연결공사 구간 내 저촉되는 월계배수지 송수관(1,650mm)이설로 인한 월계배수지 생산중단에 따른 조치계획 보고.  ※ 관련근거 : 배수과–1664호(‘18.2.28)

□ 공사개요

○ 공사기간 : 2018.3.7.(수) ~ 3.19(월), [13일간]

○ 사 업 명 : 동부간선  확장공사(2공구) 지하화 연결 공사

○ 위    치 : 서울시 노원구 월계동 640-2번지 일대

○ 규    모 : 월계배수지 송수관(D 1,650mm,  L 27m) 이설

- 도로확장공사 구간 내 배수암거 설치와 관련 월계배수지 송수관 지장 초래

□ 월계배수지 급수현황 및 공급계통도

○ 급수현황

상수도관		급수현황 및 규모				위치
관경(관종)	부설년도	시설규모	공급량 (㎥/일)	급수지역	세대수 (인구수)
D1650(SP)	1988년	100,000㎥ (4개지)	140,000	3개구 (강북,도봉,노원) 21개동	20만세대 (52만명)	노원구 월계동 산63-4

○ 공급계통도(강북정수센터에서 14만톤 대체 공급)

	P 월 계 V=10만톤 P 공 릉 V=17만톤 녹천교 월능교 D2400×2열 군자교 D600 D2000 D1200 D1650 D2000 D1650 14만 구의정수센터 월계송수관로 D1650, SP, ’86 구의정수 강북정수

□ 사전조치 및 추진계획

○ 월계배수지 공급중단(14만㎥/일) : 3.7(수) 10:30 ~ 3.21(수)

○ 공급현황(취수량 373천㎥/일, 생산량 370천㎥/일)

배수지별 공급현항(㎥/일)			취수원 및 취수량(㎥/일)
용마배수지	아차배수지	월계배수지	강북	자양
150,000	80,000	140,000	93,000 (#1 : 강북+자양)	280,000 (#2 : 자양 전량)

○ 추진계획

- 월계배수지 생산중단 기간 제2정수장 침전지 유출 차단 수문 설치 병행

☞ 공사일정 및 진행사항 등 사전 협의(본부,시공사 등) : 정수시설과

배수지 수위 확보			○ 월계배수지 만수위 확보 : 3.6(화) ~ 3.7(수) 10:00 - 5.5m 이상(용마・아차배수지 병행 확보)
정수장 별 취수량 적정 분배 운영			○ 제1,2정수장 취수량 적정 분배 운영 : 3.7(수) 10:00 - 제1정수장 4,000㎥/h, 제2정수장 6,500㎥/h 취수 운영 ☞ 응집제 정량펌프 최소 투입 가능 취수량 운영(전염소 취수장에서 투입) ○ 아차 생산량 증산 운영(8만 → 10만톤/일) : 사전 업무 협의(암사)
월계 송수펌프 가동 중지			○ 월계배수지 공급 중지 : 3.7(수) 10:30 - 강북정수센터에서 14만톤 대체 공급(공릉 → 월계배수지) ○ 유출밸브 차단(전동 1개소, 수동 1개소)
제2정수장 생산중단 (침전지 유출 차단 수문 설치 관련)			○ 제2정수장 생산중단 : 7일간[3.12(월) ~ 3.18(일)] - 제1정수장 정상 운영 : 21만㎥/일(용마 15만, 아차 6만) ․생산량 : 21만㎥/일(최대 23만㎥/일) ․취수량 : 22만㎥/일(최대 24만㎥/일) - 취수 방법 : 강북 9.2만톤/일, 자양 13만톤/일 ○ 침전지 퇴수 : 3.12(월) ~3.13(화) - 배출수지로 회수 재활용(80%)

여과지 역세척 및 침전지 담수			○ 제2정수장 여과지 역세척 실시 : 3.16(금) ~ 3.19(월) ○ 제2정수장 침전지 담수 및 정치 : 3.19(월) 9:30 - 담수 소요시간 : 8시간(응집・침전지, 여과지) ○ 제2정수장 정상 통수 : 3.21(수)
염소 미포함 용수 확보 (통수전 월계 송수관 세척 용수)			○ 통수 전 송수배관 세척을 위한 염소 미포함 용수 확보 - 흡수정(1,2계열) 통합 운영 → 계열별 단독 운영 : 3.19(월) - 정수지 2계열에 염소수 미포함 용수 확보 : 3.20(화) 09:30 - 잔류염소 0.1mg/L이하 시 본부 협의 후 송수배관 담수 : 3.20(금) ※ 월계 송수배관 담수 용량 : 28천톤(L 14km × D1650) - 월계 송수관 세척(정상 수질 확보시 까지) : 3.21(수) 10:00 ○ 송수관 세척시 염소수 미포함 용수 사용여부는 본부 주관부서 에서 퇴수전 결정 시달예정(담당자 유선 사전 협의 ‘18.3.5. 18:15)
송수펌프 및 정수・흡수정 운영 방안 (염소 미포함 용수 확보)			○ 염소 미포함 용수 확보를 위해 송수펌프 및 정수지 운영 방안 - #1흡수정 사용가능으로 용마펌프로 용마와 아차배수지 공급(용마펌프 최대 토출량 : 21만㎥/일)

□ 행정사항

○ 월계송수관 통수전 수질시험 : 수질연구실

○ 제2정수장 통수전 사전 시설점검 : 합동점검(정수과, 정수시설과)

○ 비상근무 체계 유지 : 24시간 비상근무시 대체휴무 인정

붙임 : 세부조치 계획 1부.  끝.