문서번호	급수운영과-3224
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이승우		03/06 박희철
협 조
	시설관리과장			박은선
	주무관			윤복철

소화전 관리실태 점검에따른 교육결과 보고

2018. 3.

강남수도사업소

소화전 관리실태 점검에 따른 교육결과 보고

본부에서 시행한 소화전 관리실태 점검에 따른 조치 요구사항 교육을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 소화전 관리실태 점검에 따른 조치사항 알림(행정운영과-14026, 2017.12.29.)

□ 교육개요

○ 일  시 : 2018.2.28.(수) 10:00~10:30

○ 참석자 : 급수운영과 및 시설관리과 공사관련 업무담당 21명

○ 교육자 : 급수운영과장

○ 교육내용 : 소화전 관리실태 점검 자료

□ 2018년 공사현항

연번	공 사 명	공사개요	공사기간
1	신논현역~삼성역간 외 1개소 송배수관 정비공사	D=600~800㎜ L=850m	`18.3. ~ 12.
2	압구정역~압구정 로데오역간 송배수관 정비공사	D=700㎜ L=1,200m	`18.3. ~ 12.
3	대치사거리~휘문고교사거리간 송배수관 정비공사	D=600㎜ L=600m	`18.3. ~ 12.
4	압구정동 438번지 외 3개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜ L=1,633m	`18.3. ~ 12.
5	도곡동 543번지 외 3개소 배급수관 정비공사	D=300㎜ L=2,280m	`18.3. ~ 12.
6	서울고교사거리~뱅뱅사거리 간송배수관 정비공사	D=500~700㎜ L=2,100m	`18.3. ~ 12.
7	이수교차로~서초소방서간 송배수관 정비공사	D=300~700㎜ L=1,000m	`18.3. ~ 12.
8	방배배수지 및 내곡배수지 송수관로 이중화 연결공사	D=300~1000㎜ L=600m	`18.3. ~ 12.
9	서초동 1338-11번지 외 2개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜ L=1,633m	`18.3. ~ 12.
10	2017년 강남구 관내 시설물 설치및보수공사(연간단가)	노후제수변 교체 : D= 80~700mm, 395개소	`18.3. ~ 12.
11	2017년 서초구 관내 시설물 설치및보수공사(연간단가)	노후제수변 교체 : D= 80~900mm, 87개소	`18.3. ~ 12.
12	2017년 강남수도사업소 관내 누수복구 공사 (연간단가)	누수복구 : 1200개소 불용관정비 : 400개소	`18.3. ~ 12.
13	2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)	D=13~300mm, L=1,742m	`18.3. ~ 12.
14	2017년 개포1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)	D=13~300mm, L=1,728m	`18.3. ~ 12.
15	2017년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)	D=13~300mm, L=2,259m	`18.3. ~ 12.

□ 지적사항 및 교육내용

○ 배급수관 정비공사 등 노후 소화전 시설 정비 부적정

⇒ 배급수관 정비공사 등 설계서 작성시 소방관서 협의하여 중복굴착에 따른 시민불편 및 예산낭비 요인 제거

○ 소화전 시공 및 유지관리 부적정

⇒ 도면설계 심사 요청시 소화전 등 정체수가 발생할수 있는 분기부에 대해서는 역류방지밸브(체크), 지하식 소화전 설치 설계시 수직형(Ι형) 반영을 원칙으로 함.

○ 소방시설 점검시 소화전 관구 마개 미 잠금 등으로 수질오염 내재

⇒ 관할 소방서에 소화전 점검 후 반드시 소화전 관구 마개를 잠금 및   관구마개 망실된 소화전에 대해서도 보수토록 요청 등 지도감독 철저

□ 향후계획

○ 관내 소방서와 협의

- 배급수관 정비공사 등 설계서 작성시 반드시 사전에 공사구간을 관내 소방관서에 통보 및 협의 할 것.

- 소방시설 점검시 소화전 관구 마개 잠금 철저 및 망실 또는 파손된 관구마개 보수철저 요청

○ 시설관리공단과 협의

- 소화전 도면설계시 역류방지밸브(체크), 지하식 소화전 설치 설계시 수직형(Ι형) 반영을 원칙으로 함.

○ 조치 및 교육결과 본부 보고 : 2018.3.5.까지. 끝.