문서번호	배수과-1805
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	배수과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
양윤선	이용구		이규상		구아미		03/06 이창학
협 조
	주무관					권오정
	주무관					최호림
	주무관					조종식

『광암정수장 수계』 노후 배수관로 정비사업 시행 보고

2018. 2.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	2030 서울수도정비 기본계획 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『광암정수장 수계』

노후 배수관로 정비사업 시행 보고

노후되고 수요량 대비 대형관이 매설되어 있는 광암정수장 수계 배수관로에 대한 효율적인 정비 방안을 도출하여 시민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급코자 함.

Ⅰ		정비대상 관로 현황 및 추진배경

정비대상 관로 현황

- 광암 → 우면산 관로 : D=2,200㎜ L=11㎞(79년 부설)

- 광암 → 청담 관로 : D=1,500~2,200㎜ L=11㎞(79년 부설)

(D=1,500㎜ L=4.1㎞, D=1,800㎜ L=0.6㎞, D=2,000㎜ L=1.3㎞, D=2,200㎜ L=5㎞)

추진배경

- 배수관이 39년 경과된 노후관으로 정비계획이 필요함

- 광암정수장 시설용량이 조정(건설당시 100만톤/일 → 40만톤/일)

되었으므로 배수관도 시설용량에 맞는 배수관 부설필요

- 광암정수장 시설용량에 따른 관망해석에 의한 관경결정, 정비방법 모색 필요

정비대상 관로 조사 현황

□ 대형 상수도관 정밀안전진단 결과

- 일  시 : 2011. 5.

- 모재상태 : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없음

- 진단결과 : 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태임(C등급)-보통

※ 2011. 5월 정밀안전진단결과(지하철 9호선 건설구간 표본조사)

**************************************

****************************************************

*********************************

*********************************

****

***************************

*******************************

****************************************************************************

***************************************************************

***********************************

****

*****************

**************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 배수관 유속 저하로 수질관리에 취약한 배수관로

- 광암정수장 건설당시 100만톤/일 시설용량의 배수관 D=2,200㎜,  2열로 시공되어 운영하였으나, 광암 급수지역 축소로 시설용량이 조정되어 현재 시설용량 40만톤/일(’17년 최대공급량 23만톤/일)로 배수관 유속 저하(현재 관내 유속 0.09 ~ 0.48m/sec) 및 노후로 수질관리에 취약

※ 상수도 시설기준 : 자연유하식인 경우 허용최대한도를 3.0m/sec로 하고 평균유속의 최소한도는 0.3m/sec로 한다.

- 본 관로가 배수관으로 공사로 인한 수계전환시 관내부에 축적된 슬라임(slime)이 탈락하여 고탁도의 수돗물이 대형건물 지하저수조 및 가정으로 유입되어 수질민원 발생 우려

□ 체계적이고 효율적인 정비방안 도출 필요

- 현재 여건을 반영한 정확한 관망해석에 따른 효율적인 정비방안(구경축소, 세척, 분리) 도출

- 전문적인 설계로 인한 공사비 산정으로 향후 체계적인 추진 계획 수립

Ⅱ		사 업 개 요

정비대상

□ 배수관로 현황

- D : 1500㎜ ~ 2200㎜,  L : 22Km

위 치	관경(mm)	부설연도	연장(㎞)	관종	비 고
계	D1500㎜ ~ D2200㎜		22
청담계통 배수관	D1500㎜ ~ D2200㎜	1979	11	SP
우면산계통 배수관	D2200㎜	1979	11	SP

□ 위치도

□ 노후관로 정비 예정 현황

연번	구분	구경 (㎜)	부설 연도	관종	연장 (㎞)	구경축소(㎜)	비 고
합계					22
소계	우면산				11
1		2,200	’79	SP	8.3	1,500	광암정수~석촌역사거리
2		2,200			1.8	1,200	석촌역사거리~삼전사거리
3		2,200			0.9	1,000	삼전사거리~서울지역본부
소계	청담				11
4		2,200	’79	SP	5.0	1,500	광암정수~풍납사거리
5		2,000			1.3	1,500	풍납사거리~올림픽공원교차로
6		1,800			0.6	1,200	올림픽공원교차로~잠실역사거리
7		1,500			4.1	1,000	잠실역사거리~잠실종합운동장

정비방안

□ 정비방향 : 기본 및 실시설계 용역 후 관로정비

- 현 급수운영 환경 및 관로 여건을 반영한 현실적인 정비방안 마련을 위한 용역 시행

- 용역 시행 방안

∙ 방    법 : 기본 및 실시설계 용역

∙ 내    용 : 관망해석, 적정관경, 정비방안 결정(구경축소, 세척,

분리방안), 설계 등

∙ 시   기  : ’18. ~ ’19.

∙ 소요예산 : 1,485백만원(노후 송배수관정비사업 예산 활용)

- 용역 결과에 따른 년차별 정비계획 수립 시행

‣ ’18년 : 설계용역,  ’19년 이후 : 관로정비

Ⅲ		기 대 효 과

□ 노후된 대형 배수관로에 대한 기본 및 실시설계 용역을 통하여 체계적인 정비방안 도출

□ 고도정수처리로 고급화된 수돗물을 가정까지 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

Ⅳ		향후 추진사항

□ ’18. 3. : ’18년도 사업계획

□ ’18. 3. : 기술용역 타당성 심사(본청 기술심사 담당관)

□ ’18. 5. ~ ’19. 8. : 기본 및 실시설계 용역 시행

□ ’20. 1. ~ ’24. 12. : 노후관 정비사업 시행.  끝.

따로붙임 : 1. 2030 서울수도정비기본계획 광암수계 노후 배수관로 부분 발췌 1부.

2. 대형상수도관 정밀안전진단(922공구) 1부.

3. 송수관 이설 조사결과 보고서(슬라임 성분 조사) 1부.  끝.