문서번호	의정담당관-1927
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김경남	권태섭	전명수		03/06 장경환
협 조

본관 흡수식 냉온수기 교체 계획

2018. 3.

서울특별시의회

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

본관 흡수식 냉온수기 교체 계획

본관 기계실에 설치되어 중앙냉난방용으로 사용하고 있는 흡수식냉온수기기 2대 중 1대는 노후도가 심화되어 고효율 인증제품으로 교체정비하여 청사 에너지 절약 및 쾌적한 의정활동 공간을 조성하고자 함

장비현황(본관)

장비명	규격	수량	설치년도	용 도	제작사
흡수식냉온수기	150RT	2	2002	청사 중앙 냉난방	삼중테크 현대공조
관류보일러	1.0t/h	2	2010	본회의장 난방 및 청사 온수공급
냉동기	60RT	1	2012	본회의장 전용 냉방
	80RT	1	2012

※ 냉온수기 내용연수(조달청고시 2014-12호) : 9년

현안사항

○ 현황사진

냉온수기 전경	도시가스 배관	냉온수기 내부

○ 본관 중앙냉난방 열원을 공급하는 흡수식 냉온수기기 2대 중 1대(제작사:삼중테크)는 노후도가 심화되어 열교환기 성능저하, 내부 부식발생 등 고장발생을 유발하고 있어 교체정비가 필요함

- 2호기(현대공조) : 기기 상태가 양호하여 예비기기로 운영 및 2019년 이후에 교체 예정

추진계획

○ 추진방향 : 성능이 우수한 고효율인증제품 사용

- 청사 온실가스에너지 절감 효율이 높고 장비의 안정적 유지관리를 통해 쾌적한 의정활동 공간조성을 위해 고효율 인증 제품으로 교체정비코자 함

- 교체장비 주요 사양                                 [단위: 냉방기준]

구 분	기 존	교체(안)
용 량	150RT	150RT
LNG연료 사용	49.2N㎥/h	35.0N㎥/h이하 (약 29% 절약 효과)
성능계수	1.0	1.3이상
비 고	-	고효율 인증제품

사업발주계획

○ 장비 구매 : 조달청 구매 (2단계 경쟁)

- 사유 : 조달청 제3자단가계약 등록된 업체중 고효율제품으로 인증되고 사후관리가 용이한 기술력이 축적된 업체들 간 2단계 경쟁(종합평가방식)으로 흡수식냉온수기 구매설치

※ 고효율인증제품 : 기술표준원 등 지정시험기관에서 측정한 에너지소비효율 및 품질시험결과에 만족하고 에너지관리공단에서 고효율에너지 기자재로 인증받은 제품

○ 기존장비 철거 및 배관설비 공사 : 수의계약(냉온수기 납품업체)

- 사유 : 원활한 공사시행 및 하자책임 한계의 명확성 확보를 위해 냉온수기 구매설치 업체와 계약하여 일괄시행

○ 철거 냉온수기 불용결정 및 고재처리(부대공사 내역에 상계 처리)

- 서울시 공유재산 및 물품관리조례 제71조제1항제7호 및 제2항제5호

소요예산 : 100,000천원

○ 흡수식 냉온수기 구매설치       : 77,000천원

○ 기존장비 철거 및 배관설비 공사 : 23,000천원

○ 예산과목

- 의회청사 환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비 (401-01)

추진일정

○ 2018. 3월 : 추진계획 수립 및 장비구매 발주

○ 2018. 4월 : 기존장비 철거 및 배관설비 공사 발주

○ 2018. 5월 : 시운전 및 공사 완료.  끝.