문서번호	급수운영과-4109
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정원형		이승영	03/06 이병운
협조	주무관		박윤정
	주무관		김두수

소화전 보수 정비계획 보고

(마포구 신수동 81-37 외 46개소)

2018. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

소화전 보수 정비계획 보고

□ 관련문서

◦ 마포소방서 재난관리과 – 1441(2018.2.26.)호 : 고장 소방용수시설 수리 요청

□ 고장 내역 현황 및 정비계획

연번	위 치	관리 번호	고장 내역	정비계획	담 당
1	신수동 81-37	1572 (지상식)	스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
2	합정동 361-4	3198 (지하식)	배수구등누수	지하식 소화전 교체	박윤정
3	용강동 380	2417 (지상식)	몸통스핀들 고장	지상식 소화전 교체	정원형
4	공덕동 4-40	5111 (지하식)	제수변스핀들 고장	제수변 교체	정원형
5	서교동 455-49	3476 (지하식)	철개개폐불가	철개교체	김두수
6	서교동 456-5	3388 (지하식)	철개개폐불가	철개교체	김두수
7	동교동 161-2	3486 (지상식)	몸통스핀들 불량	지상식 소화전 교체	김두수
8	염리동 9-221	226 (지하식)	스핀들 불량	지하식 소화전 교체	김두수
9	염리동 36-136	2399 (지하식)	제수변 고장	제수변 교체	김두수
10	염리동 134-1	2315 (지상식)	제수변 고장	제수변 교체	김두수
11	신수동 190	117 (지하식)	스핀들 불량	지하식 소화전 교체	정원형
12	신수동 62-13	1301 (지하식)	스핀들 불량	지하식 소화전 교체	정원형
13	신수동 228-1	1328 (지하식)	스핀들 불량	지하식 소화전 교체	정원형
14	공덕동 108-1	552 (지상식)	몸통파손	지상식 소화전 교체	정원형
15	대흥동 3-35	1455 (지하식)	소화전 누수	지하식 소화전 교체	정원형
16	대흥동 12-132	1203 (지하식)	제수변 스핀들 누수	제수변 교체	정원형
17	동교동 164-1	390 (지하식)	제수변 매몰	원형변실내 토사제거	김두수
18	노고산동 40-28	1402 (지상식)	제수변 매몰	원형변실내 토사제거	정원형
19	공덕동 105-169	5195 (지하식)	제수변 휨	제수변 교체	정원형
20	염리동 519	2144 (지상식)	제수변 누수	제수변 교체	김두수
21	용강동 494-49	2380 (지상식)	스핀들 불량	지상식 소화전 교체	정원형
22	공덕동 476	584 (지하식)	몸통스핀들 탈락 및 헤드 휘어짐	지하식 소화전 교체	정원형
23	대흥동 12-41	154 (지하식)	제수변스핀들 고장	제수변 교체	정원형
24	서교동 461-11	3503 (지상식)	관구고장	지상식 소화전 교체	김두수
25	노고산동 31-69	1398 (지하식)	배수불량	양수작업	정원형
26	노고산동 106-48	1319 (지하식)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
27	노고산동 106-8	137 (지하식)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
28	신수동 422	113 (지하식)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
29	용강동 494-65	2176 (지하식)	배수구 등 누수	지하식 소화전 교체	정원형
30	용강동 149-25	2384 (지하식)	제수변 스핀들 고장	제수변 교체	정원형
31	용강동 51-5	2397 (지상식)	몸통스핀들고장	지상식 소화전 교체	정원형
32	서교동 333-1	3183 (지하식)	스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
33	서교동 394-22	3219 (지하식)	배수불량	양수작업	김두수
34	서교동 330-17	377 (지상식)	스핀들 고장	지상식 소화전 교체	김두수
35	합정동 414-13	31 (지하식)	제수변 관구 스핀들	지하식 소화전 교체	박윤정
36	공덕동 273	577 (지하식)	몸통 스핀들 고장	지하식 소화전 교체	정원형
37	서교동 457-1	358 (지하식)	제수변 누수	지하식 소화전 교체	김두수
38	서교동 453-1	364 (지하식)	스핀들 고장	지하식 소화전 교체	김두수
39	서교동 459-5	366 (지하식)	제수변 누수	제수변 교체	김두수
40	서교동 474-27	3258 (지하식)	상수도 뚜껑 교체	뚜껑교체	김두수
41	서교동 459-1	3502 (지상식)	배수불량	양수작업	김두수
42	합정동 396-9	3167 (지하식)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	박윤정
43	서교동 490	317 (지상식)	몸통스핀들 고장	지상식 소화전 교체	김두수
44	동교동 200-25	392 (지상식)	몸통스핀들 불량	지상식 소화전 교체	김두수
45	동교동 161-7	3487 (지상식)	몸통스핀들 불량	지상식 소화전 교체	김두수
46	창전동 3-181	179 (지상식)	스핀들 불량	지상식 소화전 교체	박윤정
47	상수동 321-6	1560 (지상식)	스핀들 불량	지하식 소화전 교체	박윤정

□ 조치의견

○ 상기 현황은 시민들의 안전을 위하여 조속한 조치가 필요함이 판단되며, 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약을 체결한 업체인 『2017년 서강동외 7개동 상수도공사』 도연산업개발주식회사 대표 김성웅에게 작업지시하여 소화전을 정비코자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : 마포구 신수동 81-37번지 외 46개소 소화전 보수공사

· 공사비용 : 약사천팔백만원

·   예산과목   : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임 : 마포구 소방서 요청 관련 문서 및 고장내역 각 1부.  끝.