문서번호	정수과-991
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		서한호	03/06 임정규
협조
	정수시설과장		임두선

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2018년 정수처리시설 청소용역 시행 계획

2018. 03

구의아리수정수센터

(정수과)

2018년 정수처리시설 청소용역 시행 계획

정수지, 침전지 등 정수처리시설의 청소를 통하여 깨끗하고 안전한

수돗물 생산에 만전을 기하고자 함

1	관련근거

❍ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회정도 항을 비우고 청소 실시

❍정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354(’04.5.28)]

2	사업개요

❍ 사 업  명 : 2018년 정수처리시설 청소 용역

❍ 사업기간 : 착수일로부터 ~ 2018. 12. 20.

❍ 예 산 액 : *********

❍ 사업개요 : 164,510㎡(정수지 31,057㎡, 여과지·침전지 등 133,453㎡)

❍ 대상시설물 : 정수지, 착수정, 응집지․침전지, 여과지, 활성탄흡착지, 농축조

배출수지, 배슬러지지

공종별	시설현황			계획물량			비고
	계	#1	#2	청소횟수	대상지수	물량(㎡)
착수정	4지	2지	2지	1	4지	3,086
응집·침전지	12지	6지	6지	2	24지	93,190
여과지	22지	12지	10지	2	44지	17,841
활성탄지	16지			1	16지	9,810
정수지	4지			1	4지	31,057
배출수	2지			1	2지	1,899
배슬러지지	2지			1	2지	732
1차 농축조	2지			1	1지	2,962
2차 농축조	2지			1	1지	3,933

3	추진계획

❍ 과업기간  : 착수일로부터 ~ 2018. 12. 20.

❍ 소요예산  : *********

-  예산과목  : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

합 계	공사원가			기 타 (일반관리비, 이윤, 부가세 등)
	재료비	노무비	경비
*********	*******	********	*******	********

- 산출근거 : 164,510㎡(정수지 31,057㎡, 여과지·침전지 등 133,453㎡)

과업내용	공종별	시설현황	청소면적 (㎡)	청소횟수 (회)	청소물량 (㎡)
주벽 물청소	착수정	4지	3,086	1	3,086
	응집·침전지	12지	46,595	2 (상·하반기 각1회)	93,190
	여과지	22지	8,920.5	2 (상·하반기 각1회)	17,841
	활성탄지	16지	9,810	1	9,810
	정수지	4지	31,057	1	31,057
	배출수	2지	1,899	1	1,899
	배슬러지지	2지	732	1	732
	1차 농축조	2지	2,962	1	2,962
	2차 농축조	2지	3,933	1	3,933
	소 계				164,510

❍ 청소방법

- 용역은 연중 시행하고 보수공사와 관련된 청소대상 시설물은 청소시기를

조정하여 청소를 할 수 있는 년간단가계약으로 발주

- 정수시설물(토목,기계,전기 등)은 청소시 정수시설과 담당자와 합동점검 실시

- 2018년 보수공사와 관련된 정수시설물의 청소는 공사담당자와 청소일정

협의 조정

❍ 청소횟수 산정기준

- 정수지는 “상수도시설 운영관리메뉴얼”에 따라 1회 실시

- 응집·침전·여과지는 시설보수 등을 고려하여, 상․하반기 각 1회씩, 총 2회

실시하되 여건에 따라 탄력적 실시

- 기타 시설은 1회 실시하되, 여건에 따라 탄력적 실시

❍ 2017년 실적대비 변경된 사항(증가 물량)

- 여과지 및 활성탄흡착지 통로 바닥 청소물량 증가

4	추진방법

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 참가자격 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제13조에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자로서

- 「수도법」 제34조에 의한 저수조 청소업 신고업체

- 주된 영업소의 소재지가 서울시에 소재한 업체(입찰공고일 기준)

❍ 추진일정

- 2018. 3. 7  : 계약심사 의뢰(본부 재무회계과)

- 2018. 3.    : 계약전 사전규격 공개(나라장터)

- 2018. 3.    : 용역계약 의뢰(시청 재무과)

- 2018. 4.    : 용역시행

5	행정사항

❍ 2018년 보수공사 및 시설물 점검과 관련 청소일정 협의 : 정수시설과

- 시설물 보수 및 제어 상황을 고려하여 실시

❍ 청소용역관계자 입‧출입 협의 : 행정관리과

붙임 : 1. 사업설명서, 과업지시서, 시방서  1부.

2. 설계서  1부.  끝.