문서번호	유물과학과-186
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		이경자	03/06 이인숙
협조	전시기획과장		김영심
	주무관		김인철

2018년 2월

소장유물 보존환경 정기점검 보고

2018. 3.

유물과학과

2018년 2월 소장유물 보존환경 정기점검 보고

유물의 손상예방 및 수명연장을 위해 2월 실시한 수장고와 전시실의 온․습도 일일 점검결과를 보고하고 3월 유물 보존환경 관리에 만전을 기하고자 함

1		추진개요

□  대    상 : 수장고 및 전시실(진열장)

□  기    간 : 2018. 2. 1. ∼ 2. 28.

□  측정사항 : 온도ㆍ습도

□  측정기구 : 디지털 온ㆍ습도계, 무선 온ㆍ습도 데이터로거

※ 수장고 : 디지털 온·습도계 175-H1 Testo,

전시실 : 무선 온·습도 데이터로거 RN-300 Dekist

2		수장고 및 전시실 보존환경기준

내용 장소		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시수장고	기획전시실	상설전시실
면 적 (㎡)		1	1-1	2	2-1	721.21	646	102.2	446.9	3,694
		556.5	162	590.2	167.4
격 납 유 물		토도ㆍ옥석	목제ㆍ지류	토도ㆍ옥석	금속	토도ㆍ옥석	토도ㆍ옥석	미등록 유물 및 대여유물	토도ㆍ옥석ㆍ직물ㆍ지류 등
보존 환경 기준	온 도 (℃)	20± 2		20± 2		20± 2	20± 2	20± 2	24/20± 2(夏/冬)
	습 도 (％)	50± 5	55± 5	50± 5	45± 5	50± 5	50± 5	50± 5	55/50± 5(夏/冬)
	조 도 (lx)	≤450		≤450		≤450	≤450	≤450	재질 및 상태에 따름
	자외선(㎼/㎠)	0		0		0	0	0	0	0
	공기산도	중성		중성		중성	중성	중성	중성	중성

※ ｢박물관내 전시 및 수장공간의 조명/공조환경기준연구 최종보고서(1996.문화체육부)｣의 환경기준에 따른 박물관 환경점검 운영기준

3		환경 점검 결과

□ 수장고 측정 결과

● 2월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시 수장고	측정 결과
		1	1-1	2	2-1
온도 (℃)	기준	20± 2		20± 2		20± 2	20± 2	20± 2	양 호
	측정	20± 1	20± 1	20± 1	20± 1	20± 1	20± 1	20± 1
습도 (％)	기준	50± 5	55± 5	50± 5	45± 5	50± 5	50± 5	50± 5	양 호
	측정	50± 1	55± 1	50± 1	45± 1	50± 2	50± 1	50± 1

구분	1월	2월
제 1 수 장 고
제 1-1 수 장 고
제 2 수 장 고
제 2-1 수 장 고
제 3 수 장 고
제 4 수 장 고
임시수장고

● 전월과 온․습도 비교

□ 전시실(진열장)

● 2월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1전시실	제2전시실	제3전시실	측정결과
온도 (℃)	기준	20±2	20±2	20±2	양 호
	측정	20±1	20±3	20±4
습도 (％)	기준	50±5	50±5	50±5	저 습
	측정	50±13	50±18	50±12

● 전월과 온․습도 비교

1월	2월	비고
1. 여러나라의 성장	1. 여러나라의 성장	제1전시실
8. 철 강한나라를	8. 철 강한나라를	제2전시실
13. 그림속 백제 사신	13. 그림속 백제 사신	제2전시실
16. 문화의 꽃을 피우다	16. 문화의 꽃을 피우다	제3전시실
17. 부여 왕흥사지	17. 부여 왕흥사지	제3전시실

4		평가 및 대책

□ 수장고

● 평균 온ㆍ습도는 각 수장고 별로 기준 수치에 맞게 적절하게 유지됨.

● 온도는 20±1℃로 일정하며, 습도 역시 편차가 크지 않고 안정적임.

□ 전시실(진열장)

● 진열장 내 평균 온ㆍ습도는 각각 18℃, 36%로 온도는 지난 달과 유사하지만  습도는 지난 달에 이어 3%정도 내려감.

● 외기 평균 습도가 22%로 매우 저습하나, 밀폐율이 떨어지는 일부 진열장을   제외하고 습도 35~45%를 유지하며 습도 편차가 크지 않음.

● 기획전시실 진열장 내 평균 온ㆍ습도는 각각 18℃, 30%로 측정됨.

붙임：1. 전시실 유물 보존환경 측정결과(2018.2.) 1부.

2. 전시실 온ㆍ습도계 배치도 1부.  끝.