다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생대상 특정소방대상물 2차조사결과보고

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 예방행정편 16. 소방관계법령 위반사범 처리

나. 현장대응단-839(2018.2.1.)호『화재발생 특정소방대상물 조사보고서 송부』

2. 위와 관련 화재발생 특정소방대상물(명문웨딩홀)에 대한 2차 조사결과를 보고 합니다.

가. 조사개요

❍ 소방대상물 현황

대상명	위치	건물구조	소유자	소방안전 관 리 자	연락처
명문웨딩홀	성동구 마장로 360 (용답동 121)	양식 철근콘크리트조 5/1층 8,025.26㎡	청계지역주택조합	노영근	*************

❍ 화재발생일시 : 2018. 1. 19.  15:15

❍ 2차조사 의뢰내용

- 화재시 경종이 울리지 않았다는 진술을 토대로 수신기 확인한 바 화재로 인한 건물 주전원 차단으로 수신기 동작 불가

❍ 조 사 자  : 소방경 이명숙, 소방위 김태형

나. 조사결과 및 의견

❍ 수신기 확인결과 현재 전원이 연결되어 있으며, 화재당시 경종이 울리지 않았다는 진술자 및 자세한 사실관계 사항을 확인(증명)이 불가함.

❍ 2017년도 하반기 종합정밀점검 당시 소방시설의 이상이 없었으며, 화재당시 수신기의 주전원이 차단된 것은 화재로 인한 것인지, 관리자의 임의조작으로 차단된 사항인지 확인 불가함.

❍ 기타 소방시설의 유지관리는 2월중 기능작동점검 자체점검 대상으로, 자체점검 결과 보고서 접수시 가름처리 함이 타당할 것으로 사료됨.

붙임  1. 화재발생 특정소방대상물 조사보고서(1차) 사본 1부.

2. 2017년도 소방시설등 종합정밀점검 실시결고 보고서 접수문서 사본 1부.   끝.

담당자	김태형		위험물안전팀장	이명숙		예방과장	03/07 김덕봉
협조자
시행	예방과-2886	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-2622-1679	/	kth119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)