*문서번호 : 예방과-4802

조치명령 도래대상 현장확인 복명서

(********)

□ 대 상 명 : ********                            □ 확인일시 : 2018. 3. 7.

***************************************

□ 위    치 : 서초구 신반포로 334

□ 건물규모 : 4/1층, 연면적 1,196.51㎡

□ 대 표 자 : *********************

□ 명령번호 : 예방과-4727

□ 검사구분 : 종합감사관련 조치명령 도래대상 현장확인 계획

지적사항	법적근거	확인일	확인결과	비고
- 캐비닛형 간이스프링클러설비 토출배관 탬퍼스위치 미설치 - 자동화재탐지설비 수신기 부저스위치 오작동 상태로 관리	- 간이스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103A) 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)	2018. 3.7.	완 비	정비 완료

붙임: 현장확인 사진1부.  끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		변건수	김기찬	한상훈	03/07 박성근