문서번호	수질과-1994
결재일자	2018.3.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	강성욱	03/08 代한희선

3월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2018. 3

3월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2018. 3. 7(수)

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명 (이근보 외 5명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (*** 외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:00	18-007401	강북취수장	< 정수기 > ○회사명 : 현대위가드 ○모델명 : PTS-2000S ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2014.11.26 ○필터교환 : 2017.12.20 (sedi, pre 필터 교체) 2017.4.10.(post 필터 교체)
	정 수(1-2)	09:40	18-007402	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	14:15	18-007403	서대문구 홍제동 176-6 **********
	저수조(1-4)	14:35	18-007404	서대문구 홍제동 459 *********** *********
	정수기물(1-5)	14:50	18-007405	서대문구 홍제동 459 *********** ******
영등포	원 수(2-1)	10:40	18-007406	풍납취수장	< 정수기 > ○회사명 : 금호티앤씨 ○모델명 : halif 냉온정수기 ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : -
	정 수(2-2)	11:30	18-007407	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:00	18-007408	강서구 양천로 335 ********** *****
	저수조(2-4)	13:30	18-007409	양천구 목동동로 156 ****************
	정수기물(2-5)	12:40	18-007410	강서구 양천로 335 ***************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.4	4.5	-	7.6	5.7	-
정수	7.1	7.5	0.45	7.2	6.0	0.43
직수	7.2	6.8	0.29	7.2	7.2	0.19
저수조	7.3	9.8	0.16	7.2	8.7	0.27
정수기	6.9	13.4	0.00	7.4	5.8	0.00

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 2.9ppm, 후염소 0.50ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.2ppm, 후염소 0.65ppm). 끝.