문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1072
결재일자	2018.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
윤여불		김환형	03/08 김복록
협조	재무팀장		김기중
	주무관		한종수

『북서울꿈의숲』

월영지 기계실 부스터펌프 정비계획

2018. 03

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

『북서울꿈의숲』

월영지 기계실 부스터펌프 정비 계획

『북서울꿈의숲』월영지 기계실에서 관수용으로 가동하고 있는 펌프의 손상 및 기능상실로 인해 운영에 어려움이 있어 정비하여 시설관리에 만전을 기하고자 함

1		월영지 기계실 설비현황

품 명	용량(Hp)	수량(대)	구경(A)	용 도
부스터펌프	10	4	50	관수용
인라인펌프	10	1	125	순환용(월영지)
인라인펌프	20	4	150	월광폭포 공급용
배수펌프	2	2	50	집수정 배수용
수중펌프	10	1		고사분수용
수중펌프	5	4		부유분수용

2		문제점

❍ 부스터펌프(설치년도: 2009년도)의 성능저하

- 펌프측 메카니컬씰 베아링의 소손 및 임펠라,임펠라하우징의

마모로 인한 진동 및 소음 발생과다

- 인버터 자동제어로 가동되며 펌프댓수제어방식으로 운영되고 있으며 용수사용량의 변화에 따라 토출압력의 변동을 방지하고 일정한 유량을 토출하는 방식인데 펌프의 손상으로 용수사용에 어려움이 있으며 정상가동에 지장을 초래하고 있음

3		교체정비계획

❍ 교체정비대상

***********************************

❍ 정비방법: 전문업체와의 수의계약

*************************************

❍ 소요예산: *******************************

❍ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법령 시행령 제25조제1항5호나목

- 수의계약 사유: 추정가격이 1천5백만원 이하의 금액이며, 긴급

보수하여 원할한 용수를 공급하고자 함

❍ 예산과목: 중부공원녹지사업소 공원운영과,남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화,남산 및 산하공원운영,북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리,공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서  1부

2. 견적서(타견적서포함)  1부.  끝.