문서번호	기전과-896
결재일자	2018.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	03/09 신상식
협조
	주무관		황상호

해빙기대비 도로기전시설물 안전점검실시 결과보고

2018. 3

성동도로사업소

기전과

해빙기대비 도로기전시설물 안전점검실시 결과보고

해빙기 대비 도로기전시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 결과를

보고드림.

1		추진개요

□ 추진근거

❍ 기전과-707(2018. 2.26)

『해빙기 대비 도로기전시설물 안전점검 시행계획』

❍ 도로시설과-2140(2018. 2.23)

『2018년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행 알림』

□ 추진기간 : 2018. 2.26(月) ~ 3. 30(金) - 33일간

❍ 점검기간 :  2.26 ∼ 3.12(15일간)

❍ 조치기간 :  3.13 ∼ 3.30(18일간)

2		안전점검 계획

□ 대  상 : 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

❍ 가로등, 배수펌프, 발전기 등 14종 14,550개 기전시설물

□ 점검반 편성 : 기전과장 등 15명

❍ 공업주사 문준호 외 1, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

□ 주요 점검내용

❍ 도로조명(가로등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

❍ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

□ 점검결과

❍ 특이사항은 없었으며, 경미한사항 5건 적출 정비 완료 하였음.

- 영동대교 등 2개소 가로등 기초볼트 풀림 정비완료

- 동일로지하차도 등 3개소 가로등 부점등 보수완료

3		향후계획

□ 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를

예방코자 함.

첨부 : 1. 기전분야 점검보고서 1부.

2. 해빙기대비 기전시설물 점검표 1부. 끝.