문서번호	기전과-898
결재일자	2018.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	03/09 신상식
협조
	주무관		황상호

천호대로(광나루역)확장 전기공사

인수·인계 관련 합동점검 결과보고

2018. 3

성동도로사업소

기전과

기전시설물 인수·인계 관련 합동점검 결과보고

<천호대로(광나루역)확장 전기공사>

천호대로(광나루역)확장 전기공사 준공에 따른 인수·인계전 합동

점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사

□ 공사규모 : 폭 6→10차로, 연장 900m(지하차도 260m포함)

□ 공사기간 : 2010. 9 ~ 2018. 6.30

□ 시 공 사 : ㈜거성건설

□ 발 주 처 : 도시기반시설본부 설비부

Ⅱ		시설현황

□ 옥외 변전실

목록	시설명	규격	수량	비고
1	수배전반	500KVA	1식
2	CCTV서버	-	1식
3	CCTV	200만화소	1EA
4	라디오재방송	능동형	1식
5	지하차도 조명제어장치	-	1식

□ 지하차도 조명시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	지하차도	LED 터널등기구(100W)	188EA
2	지하차도	LED 터널등기구(150W)	32EA
3	지하차도	LED 터널등기구(200W)	776EA
4	통로박스	LED 19W	134EA
5	통로박스	LED 37W	259EA

□ 지하차도 기타시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	CCTV	200만화소	12EA
2	비상벨	-	19EA
3	소화기함표시등	FPL 10W	34EA
4	기류휀	1KW	28EA

□ 옥외 조명시설

목록	시설명	규격	수량	비고
1	가로등	2등용(12M 150W + 2.5M 75W)	4본	옹벽구간
2	가로등	2등용(10M 150W + 2.5M 75W)	4본	옹벽구간
3	가로등	2등용(8M 150W + 2.5M 75W)	15본	옹벽구간
4	보안등	5M 50W	8EA	입구
5	투광등기구	LED 30W	3EA	입구

Ⅲ		점검개요

□ 점검일시 : 2018. 3. 9(금) 10:00 ~ 13:00

□ 점검장소 : 천호대로 현장(워커힐호텔 입구)

□ 점검사항 : 시설물 인수·인계전 하자 및 보완사항

□ 점 검 자 : 17명

- 성동도로사업소 : 지하차도 근무자 등 13명

- 도시기반시설본부 : 담당  1명

- 시공사 : 1명

- 감리사 : 2명

Ⅳ		점검결과

연번	종 류	보완사항	비고
1	옥외변전실	○ 내부에 직원 상주할 수 있는 시설 설치 - 칸막이, 책상, PC, 수도, 화장실 - 전력감시, 조명제어, CCTV 감시제어용 PC 및 모니터 설치
2	원격제어	○ 사업소 기전상황실 원격제어 설치 - 전력감시, 조명제어, CCTV 감시제어용 PC 및 모니터 설치
3	수전분리	○ 지하차도 상부(구청관리 공원)와 하부 전기수전점 분리 ○ 지하차도내 조명과 일반용전기 계약종별 분리
4	피난창	○ 도로와 인도 경계부 피난창 안내표지 설치
5	비상벨	○ 보도 상행방향에 설치된 노출 비상벨 버튼은 매입요망
6	예비자재 확보	○ 가로등 및 보도조명의 예비자재 확보 요청

Ⅴ		향후계획

□ 도시기반시설본부 천호대로(광나루역)확장 전기공사 합동점검 결과 보완사항이 이루어질 수 있도록 도시기반시설본부에 통보코자 함. 끝.