문서번호	총무과-6787
결재일자	2018.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	별관운영팀장	총무과장		행정국장
이관호	배창호	신종우		03/10 황인식
협 조
	시설관리팀장		박동규

쾌적한 청사! 안전한 청사!

전기화재를 감지하는 지능형 분전반 설치

2018. 3.

행  정  국

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

쾌적한 청사! 안전한 청사!

전기화재를 감지하는 지능형 분전반 설치

	《 업무개선 제안 》
ICT기술을 접목하여 전기화재 요인을 검출하는 ‘전기화재 감지 지능형 분전반’을 도입하여 화재예방과 전기시설 보호

Ⅰ		추 진 배 경

□ 전기설비에서 가장 높은 화재 비중을 차지하는 것은 배전반·분전반 화재로서 이에 따른 대책 필요

배전반 : 한전으로 받은 전력을 저압 또는 고압으로 변성하여 전력을 나누어 주는 전기 PANEL

분전반 : 배전반으로부터 보내온 전력을 부하측에 회로별로 공급 차단하는 전기 PANEL

○ 배전반·분전반에서 일어나는 화재는 363건으로 전기설비 사고의 45%를 차지함(전기신문 ’16.4.15자 보도)

□ 배전반·분전반 내·외부에 단락 및 열화 등으로 화재 발생시 전기화재가 확대되기 전에 초기 화재진압 필요

□ 서소문청사 1동 공조실 동력 분전반을 전기화재 감지 지능형 분전반으로 교체하여 화재예방과 전기시설 보호

○ 내용연수(10년) 경과, 노후로 인한 사고 위험으로 교체 필요

《분전반 내부》	《분전반 화재 방송》	《분전반 화재 모습》

Ⅱ		현 실 태

□ ‘화재안전기준’에 의거 시청사의 공조실은 스프링클러가 설치되어 있으며 각 층 EPS(Electrical Piping Shaft)실은 스프링클러 대체로 소공간 자동소화장치를 사용하고 있음

○ 자동소화장치에 분말식, 가스식, 고체에어로졸식 방식이 있음

□ 밀폐된 분전반 내부에서 화재 발생시 약 1m이상 상부에 있는 스프링클러 및 자동소화장치가 열을 감지하여 약제를 자동으로 방출시켜 화재를 진압하지만,

□ 분전반 내부에서 스파크 발생 및 단락으로 인한 초기 화재는 진압 한계

○ 분전반은 철재로 제작되었으며, 견고한 2중문과 시건장치까지 있어 초기 화재진압 보다는 화재가 확산된 후 자동소화장치가 동작될 수 있음

	《 문 제 점 》
분전반에 설치되는 배선용 차단기나 누전차단기는 과부하와 단락, 누전에 대한 보호기능을 갖추고 있지만 아크고장 등 열화에 따른 전기 화재는 보호하지 못해 한계가 있음 ※ 기존 전기설비 보호 장치의 보호 범위에 대한 한계로 전기 화재 예방을 낮추는데 어려움이 있음

Ⅲ		개 선 방 안

□ ‘전기화재 감지 지능형 분전반’으로 교체

○ 분전반 내·외부에서 전기화재가 확대되기 전에 전기화재 원인으로 분류되는 현상을 온도, 가스(CO), 연기, 불꽃 검출센서로 초기에 감지하여 전기화재 예방

온도, 가스, 연기, 불꽃 검출센서	1. 검출센서를 이용하여 화재의 진행 현상을 단계별 실시간(상시) 검출(온도->가스->연기->불꽃) 2. 이상발생 시 온도, 가스, 연기, 불꽃을 실시간 감지하여 검출된 데이터를 디지털 제어장치 (계전기)로 전송
《 네트워크 구성 》
디지털제어장치(계전기)	1. 검출센서에서 전송된 데이터를 실시간 분석 및 관리 2. 화재초기 현상을 3단계별(주의, 위험, 차단) 경보를 관리자에게 통보 3. 차단 신호를 발생하여, 주차단기 자동 차단

□ 지능형 분전반 계통도

Ⅳ		세부 추진계획

□ 대   상

○ 서소문 1동 공조실 동력 분전반 : 24면

- 동력분전반 14면, 옥탑 및 동신실 분전반 10면

□ 현실태

○ 장기간 사용으로 접점불량, 차단기 노후로 개별적인 부품을 교체 사용하였으나, 지속적인 장애 현상이 발생되고,

○ 공조실 내 예비회로 부족으로 전기설비 부하 증설 등 어려움

- 과부하 단락 등의 안전사고 우려

□ 소요예산 : **********

○ **********************

- *************

○ 철거 및 설치 공사(전기공사)

- 금액 : 23,000천원

○ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

□ 추진일정

○ 공사발주 : ’18. 3월

○ 공사기간 : ’18. 3월 ~ 4월

Ⅴ		기 대 효 과

○ 지능형 감지센서(온도, 가스, 연기, 불꽃)에 의하여 주 차단기 자동 차단하여 화재예방 및 재산 피해와 전기시설 보호

○ 네트워크 및 모니터링 시스템 구축 시 화재 초기 현상을 실시간 분석하여 사고 예측 및 방지