문서번호	기전과-1053
결재일자	2018.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	03/12 박기범
협조
	주무관		김현태

『2018년 풍수해 대비』

도로 기전시설 점검 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

남부도로사업소

(기   전   과)

『2018년 풍수해 대비』

도로 기전시설 점검 및 정비계획

2018년도 풍수해대비 지하차도 기전시설물에 대하여 작동상태 등 사전 일제점검을 시행하고 보완사항을 개선하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진근거

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상 작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

○ 2018년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 (하천관리과-1824, 2018. 2. 2.)

○ 2018년 지하차도 풍수해대비 노후 배수설비 교체 및 점검계획 통보(도로시설과-2197, 2018. 2. 26.)

▢ 점검개요

○ 점검대상

점검대상	수 량	시 설 명	비고
지하차도	10개소	대방, 영등포, 신길, 사평, 동작, 염곡, 선암, 양재, 여의교, 잠수교남단
터 널	6개소	상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암1, 호암2
가로등	1,707등	32개소

○ 추진기간 : 2018. 3. 15.~ 2018. 5. 15.

○ 점 검 자 : 시설물 전문 업체 합동점검 및 사업소 자체점검

○ 주요 점검사항

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반등 전기설비 절연, 접지, 보호기 동작 및 노후 여부

- 비상발전기 연료충전상태, 냉각수․윤활유 누유여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태

- 조명(가로등) 점등상태 및 기울어짐, 기초 나사풀림

※ 점검표에 의해 점검 실시

▢ 점검방향

○ 풍수해 대비 2단계 점검 및 정비시행

- 1차 : 제작사 등 전문업체 합동점검

- 2차 : 사업소장 및 기전과장 등 자체 점검

○ 강제 배수펌프 설치(7개소) 지하차도 집중점검

- 대방, 영등포, 여의교, 동작, 사평, 염곡, 선암

○ 수방 비상용 배수장비 점검 및 정비

○ 2016~2017년 교체장비 하자검사 병행 점검

▢ 세부 추진계획

1. 외부 전문 업체와 합동점검 및 정비(1차)

○ 점검기간 : 2018. 3. 15.~ 3. 30

○ 정비기간 : 2018. 4. 30일까지 정비조치

○ 점 검 자 : 외부 전문 업체 및 터널, 지하차도 유지관리 직원

- 시설별 점검 전문 업체

시 설 명	업 체 명	비 고
배수펌프	******
원격감시제어시스템	*********

※ 해빙기 전문 업체 점검 완료시설 금회 제외

*********************************************

*******************************************

2. 자체점검 및 정비(2차)

○ 점검기간 : 2018. 4. 10. ~ 4. 24

○ 정비기간 : 2018. 5. 15일까지 정비조치

○ 점 검 자 : 담당자 및 터널, 지하차도, 가로등 유지관리 직원

- 사업소장 및 기전과장 합동점검

- 1차 점검결과 조치사항 점검 및 미 조치사항 중점 점검

- 정전대비 비상발전기 및 비상분전반 운영요령 숙달 훈련 실시

※ 2차 점검 및 정비 기간 내 수방용 양수기 가동 훈련 실시

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고,

○ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치.

▢ 행정사항

○ 여의교지하차도 이동용 비상발전기 설치

- 비상전원(예비전원 및 비상용발전기 등)이 없어 긴급 상황을 대비할 수 있도록 이동용 발전기 설치

○ 지하차도 집수정 및 배수로 준설요청(기전과⇒시설보수과)

○ 풍수해대비 점검결과 보고(기전과⇒도로시설과)

붙임 : 터널 및 지하차도 점검표 각 1부.  끝