문서번호	대기환경연구부-2301
결재일자	2018.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호	유승성	03/12 어수미
협 조

대기측정망 UPS 및 항온장치 정비 계획

2018. 3.

서울시보건환경연구원

(대기환경연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

대기측정망 UPS 및 항온장치 정비 계획

대기측정망 상용전원 장애시 안정적인 전원공급과 측정소 내부 적정온도 유지를 위하여 UPS시스템과 항온장치를 보수·정비하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ.	현 황

UPS, 항온장치 유지보수 대상

❍ 무정전전원장치(UPS) : 55(3KVA~40KVA)대

❍ 항온장치(냉난방기) : 99(3000W~9200W)대

측정망별 UPS, 항온장치 가동 수량

구 분	측정망			이동차량	연구원	계
	도시대기측정소(25개소)	도시배경계측정소(6개소)	도로변측정소(15개소)	소,중형 (7개소)	TMS실,등가성평가실
UPS	25	5	15	7	2	54
항온장치	61	9	16	6	7	99

Ⅱ.	문제점 및 기본방향

무정전전원장치

❍ UPS는 내용연수가 도래하거나 경과 되면 부품의 경년열화가 발생하고      급격한 절연저하로 누전 및 고장으로 이어짐.

❍ 축전지는 3년이 경과하면 잔존용량의 하락으로 정상적인 백업보상이         어려워지며 정류부 관련 부품 고장시 화재 위험성이 있음.

항온장치

❍ 측정소내부 적정온도 유지를 위하여 년중 상시 가동으로 내구연한         단축과 부품 노후화로 고장의 원인이 됨.

❍ 도로변의 경우 자동차 매연과 분진으로 실외기 과열로 열교환기

효율 저하와 화재 위험성이 상존함.

정비 기본방향

❍ 부품별로 내구연한을 고려한 진단, 보수, 교체 등의 적기 시행을

통한 최적 성능 및 내구성 향상으로 유지관리를 시행하고자 함.

Ⅲ.	추 진 계 획

UPS본체 및 축전지 점검 용역

❍ 축전지는 잔존용량 진단 후 교체여부 결정

❍ UPS본체 점검 후 불량부품 교체예정

❍ 측정망별로 우선순위를 고려하여 보수예정

항온장치 점검 및 세척 용역

❍ 실내외기 열교환기, 필터, 송풍기, 냉각팬모터 점검 및 약품세척

❍ 냉매보충 및 드레인관 점검 및 세척

❍ 고장부품 교체 및 수리 (중요부품은 유상수리)

추진일정

❍ 2017. 3월~ : 발주 및 시행

❍ 2017. 3~4월 : 항온장치 세척 및 점검

❍ 2017. 4~11월  : 노후부품 교체 및 수리

**	********

***********************

****************************************************************************************

*********************

****	***	*******	****	**
****	**********	*********	********	****
	**************	*********		*
*****	******	**********	*************	****
	**************	*********		*

예산과목

❍ 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비, 대기측정소          검사장비 유지보수.  끝.