통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정창영	이인형	03/14 노석태

급수운영과-4434(2018.03.13)호로 의뢰한 『동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사(2구간)』와 관련하여 현장에서 통수전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 03. 14.

보고자  시간선택제 마급  정창영

□ 공 사 명 : 동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사(2구간)

□ 공사개요 : D=1,500mm, L=20m

□ 출 장 자 : 환경6급 박찬삼, 시간선택제 마급 정창영

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구 분	검사일시	대 상	검 사 위 치	탁 도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결 과
1	통수전 수질검사	2018.03.14 (14:00~14:20)	도봉구 창동 36-4 (D=1,500, L=20m)	도봉구 창동 36-4 (중랑천 둔치)	0.12NTU	0.19mg/L	적 합

□ 보고자 의견

- 동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사(2공구)에 따른 통수전 수질검사를실시하고자 도봉구 창동 36-4(중랑천 둔치 다용도밸브)에서 채수하였으며,

- 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 합니다. 끝.