자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사)

1. 급수운영과-4434(2018. 03. 13)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사(2구간)』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 공 사 명 : 동부간선확장공사 2공구내 상수도관 이설공사(2구간)

나. 검사항목 : 탁도, 잔류염소

다. 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

구 분	검사일시	검 사 대 상	검 사 위 치	탁 도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결 과
통수전 수질검사	2018.03.14 (14:00~14:20)	도봉구 창동 36-4 (D=1,500mm, L=20m)	도봉구 창동 36-4 (중랑천 둔치)	0.12NTU	0.19mg/L	적 합

끝.

	행정지원과장
★주무관	정창영		수질팀장	이인형		행정지원과장	03/14 노석태
협조자
시행	행정지원과-5041	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	대시민공개