문서번호	운영과-1719
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
유수형		문유식	03/15 기혜경
협조

‘18년 전기설비 월간점검 결과보고(2월)

2018. 3.

서울시립 북서울미술관

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

‘18년 전기설비 월간점검 결과보고(2월)

북서울미술관 자가용 전기설비의 안전한 운용과 유지관리를 위하여 전기시설물 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 관련규정

❍ 2018년 북서울미술관 전기안전관리계획(운영과-20,2018.01.03)

❍ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

❍ 전기사업법 제73조의 3(전기안전관리자의 성실의무 등)

❍ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

Ⅱ		추 진 결 과

□ 시설현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡ /지하2층~ 지상3층	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 점검 개요

❍ 일    시 : ‘18. 2. 1 ~ 2. 28

❍ 대상시설 : 북서울미술관 전기설비

❍ 담 당 자 : 전기시설물 총괄 유수형

❍ 점 검 자 : 이문희(전기안전관리자), 윤태현

❍ 점검내용

- 특‧고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태점검(월 2회 무부하 시운전)

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동. 행정실 층 별 분전함 부하전류 및 케이블 상태점검

- 전시실 전시조명 부점등 및 전열설비 점검

- 변압기 2차측 누설전류 측정으로 월 단위 정기점검 강화

- 미술관 분전함 전기설비 절연저항 측정

□ 전기설비 점검결과

❍ 층별 전력분전함 누전차단기 점검(육안점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 자동점멸기 조작전원 및 동작사태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	기기와의 접촉상태(과열,변색)등 퓨즈,적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합	-

❍ 분기별 비상등 및 소화전 비상콘센트 점검 실시(양호)

❍ 월간 절연점검 실시(1층 행정동, 전시동 EPS실 누전차단기(양호)

❍ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전기시설 절연점검(양호)

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	24.87mA	140.9A	70.45mA이하	양호
TR-2	75.40mA	106.8A	53.40mA이하	양호
TR-3	30.80mA	193.6A	96.80mA이하	양호

※변압기2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

❍ 전기안전교육 실시

❍ 에너지의 날 소등행사(2월22일. 20:00~21:00)

❍ 모타 EOCR 상태 점검 및 조정

❍ 태양광 설비 월간점검 실시

❍ 정전작업에 대한 관리 감독 철저

❍ 정전 작업요령 작성 및 준수

□ 전기설비 점검결과

❍ 한전 특고압 패드실 케이블/차단기 열화상 월 정기점검 지원

❍ 3F 행정실의 탕비실내 천정 배기펜 설치 및 스위치 공사

❍ 1F 냉각탑내 히터봉 교체 및 절연점검 실시

❍ B1F 어린이갤러리 앞 천정의 조명등 SMPS 교체 작업

❍ 1F 경비실내 수도관 해빙작업후 열선 재설치 및 전원공사

❍ 비상발전기에 대한 무부하 가동시험 및 점검(격주 1회)

❍ 월간 전기안전교육 실시(케이블 결선 작업중 감전 사례)

❍ 수배전반 및 전력분전함의 절연저항 측정을 지속적으로 실시하여

전기안전 사고를 사전에 예방(변압기 2종 접지선의 누설전류측정)

□ 점검사진

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
저압분전반 점검	월간 절연점검(B1F층 EPS)	월간 접지저항 측정	한전 패드실 열화상 점검
경비실 열선 전기공사	행정실 탕비실 배기펜 설치공사	LG U플러스 차단기 교체	지열 모터 교체후 점검
어린이갤러리 앞 SMPS교체	로비 앞 빔프로젝트 철거	경비실위 특수조명 철거	셀란 오븐기 차단기 점검
비상발전기 무부하가동시험 및 점검	태양광 설비 점검	태양광시스템 점검	전기안전교육 실시 (케이블 결선시 감전사례)

붙임: 1. 월간전기점검표 및 전기월보 각 1부

2. 2월 태양광설비점검표 및 태양광설비생산량 각 1부

3. 2월 전기설비 점검 결과보고 1부

4. 북서울미술관 절연저항 측정표 1부. 끝.