문서번호	기전과-2202
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이성도		정경성	03/15 송장현
협조

『문래동 방림5구역 업무시설 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

강서도로사업소

(기전과)

『문래동 방림5구역 업무시설 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 현장 확인 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시지방경찰청 교통관리과-27398(2017.9.22.)호

문래동 방림5구역 업무시설 신축공사 제18-09(2018.3.12.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 문래동 방림5구역 업무시설 신축 교통신호기 설치공사

원 인 자 : ㈜대림산업

위    치 : 문래동 방림5구역 업무시설 신축 현장

공사개요 : 교통신호기 설치공사

관련업체 및 주요설치 내용

설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
㈜동림티엔에스	㈜협우지여 엔지니어링	㈜미래월드안전	제어기 완성품 3대 디자인지주 200A × 8.5m 신설 8본 디자인지주 125A × 4m 신설 7본 신호케이블 신설 1식 그 외 조건부 승인사항

공사기간 : 2017.10.27. ~ 2018.3.10.

Ⅲ		점 검 내 용

준공검사일 : 2018년 3월 5일 14시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	㈜서우티이씨	*****
시 공 사	㈜미래월드안전	*****
원 인 자	㈜대림산업	****
입 회 자	㈜협우지여엔지니어링	*****
입 회 자	강서도로사업소	************
입 회 자	교통운영과	****
입 회 자	서울지방경찰청	****
입 회 자	영등포경찰서	****

점검결과 및 조치내용

구 분	점검결과	수 량	조치내용
맨홀	맨홀 주변 침하	8개소	맨홀 주변 침하 복구
	관구마개 미설치	2개소	관구마개 설치
제어기	제어기 인인선 절연보강 필요	3개소	절연보강
	모뎀과 CPU 사이 틈막이 필요	3개소	틈막이 설치
지주	점검구 망실	1개소	점검구 설치
	배선구 보강 필요	2개소	배선구 실리콘 보강
	기초 돌출(기 설치분)	1개소	베이스커버 설치
횡단보도	횡단보도(굴착분분) 미 설치	1개소	횡단보도 설치

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과 및 조치내용과 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 승인하고자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

관계 기관 및 원인자 준공승인 통보 및 시설물 인수인계.

붙임  1. 준공검사조서 및 준공확인서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공검사 사진대지 1부.  끝.