문서번호	정수시설과-655
결재일자	2018.3.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
홍승찬		03/16 임두선
협 조
	주무관		代문강수

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

NAOH 희석조 수위계 고장 및 조치계획 보고

2018. 3.

구의아리수정수센터

정수시설과

NAOH 희석조 수위계 고장 및 조치계획 보고

NAOH 희석조 수위계의 기능 이상이 발생하여 점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고하고자 함.

□  설비현황

설비명	설치장소	모델명 (제조사)	기 능	설치년도
NAOH 희석조 수위계	***********************	******** ************	NAOH 수위 측정	2008년

□  점검개요

○ 점검일자 : 2018. 3. 15. (목)

○ 점 검 자 : 전문경력관 노상대, 공업7급 김태성, 공업8급 홍승찬

○ 대    상 : NAOH 희석조 수위계

○ 점검내용 : 초음파 수위계 변환기(컨트롤러) 및 검출기 성능 점검

○ 점검결과 : 노후에 따른 검출기 고장

※ 디스플레이 창에 해당 에러코드(ERROR! LOST ECHO)는 반사파가 300초 이상 감지되지 않을 경우에 표시됨.

○ 점검사진

검출기 상태 점검	변화기 상태 점검	변환기 에러코드 감지 화면

□  조치의견

○ 해당 수위계는 단종 제품으로 구매가 불가능하고 현재 생산되는 검출기만 별도 구매할 경우에 기 설치된 변환기와 호환이 되지 않으며,

○ 내용연수 경과 및 노후화 등을 고려해 초음파 수위계를 구매설치하고자 함.

※ 기 설치된 변환기는 정상적인 상태로 이후 다른 곳에 설치된 변환기 고장 발생 시 재사용하고자 함.

□  구매설치 계획

○ 건    명 : 초음파 수위계 구매설치

○ 구매대상 : 초음파 수위계 1SET

○ 구매방법 : 신용카드(과 법인카드) 결제

○ 소요예산 : *********************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 구매업체

- 상호 : *****************************

- 주소 : ********************************

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.