	영등포소방서
수신자	*******************************************
(경유)
제 목	조치명령서[*******]

1. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 *******에 대해 민원관련 소방특별조사를 실시한바 소방시설등 유지관리 필요 사항이 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조제2항 규정규정에 따라 아래와 같이 조치명령하오니 2018년 3월 26일까지 조치완료 하시기 바랍니다. 2. 조치명령 완료일로부터 10일이내 현장확인 예정이며, 조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제48조의2 제1호에 의거 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 등의 불이익 처분을 받을 수 있음을 알려드립니다. 3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 조치명령 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 조치명령 기한 5일 전까지 연장을 신청할 수 있습니다. 4. 조치명령에 따른 소방시설의 정비기간 동안 해당 장소에 소화기를 집중배치하고 관계인의 자체순찰 강화를 통해 유사시 소방활동에 만전을 기하시기 바랍니다.
대상명	소방시설 종 류	조치보완 사항	조 치 기 간	관련법령의 규 정
*** ****	소화설비	6층 좌측계단출입구 축압식소화기 충전 불량으로 정비 요함.	2018.3. 26.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)제4조
		6~7층 알람밸브실내 적치물 제거요함.		스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)제6조
	경보설비	1. 차동식감지기 선로 불량으로 정비요함 - 6층화장실, 7층스피닝실		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)제7조
	피난설비	출입구상 피난구유도등 설치 불량으로 정비요함(소형→대형) - 6층좌측계단, 6층우측계단 - 7층좌측계단, 7층우측계단, 7층테라스, 7층남자 탈의실, 7층여자탈의실		유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)제5조

	【위 조치명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 영등포소방서 예방과 ☎ 02-2632-0119

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  조치명령서 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	류인구		검사지도팀장	현동욱		예방과장	전결 03/19 강경철
협조자	담당자	홍준수
시행	예방과-5496	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 현장대응단	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	부분공개(6)