위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	감사처분 미완료 사항 조치촉구 알림

1. 서울시 안전감사담당관-3760(2018.03.15.)호“감사처분 미완료 사항 조치촉구”와 관련입니다.

2. 위와 관련 2016년 서울시에서 시행한 역사내 상가 및 승강기 안전관리실태 감사에 따른 행정상 처분 중“소방공사 착공 신고서 처리 및 완공검사증명서 발급 등 검사 부적정”에 대하여 2017. 10월 처분요구 하였으나, 현재까지미완료 현황을 알려드리오니 처분진행 사항을 2018.03.30.(금)까지 첨부된 서식(2017. 12월 작성 자료)을 수정하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 행정상 처분내용

- 위반사항 : 소방시설 설계 소홀, 시공 부적정, 감리 소홀

· 소화펌프 용량 소화계산 부적정(배관 마찰손실 계산값 임의 설계)

· 스프링클러설비 가압송수장치 낙차수두 설계 적용 부적정

· 스프링클러설비 가압송수장치 예비펌프 미적용하여 설계

· 스프링클러설비 설계도서와 달리 교차배관 및 신축배관 임의변경 시공

나. 작성방법 : 00역사 무협의 완료, 00역사 행정소송, 행정소송 완려 후 최종처리 예정 등

붙임 : 1. 2017년 12월 진행사항 보고 1부.

2. 처분요구 미완료 사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	중부소방서장,송파소방서장,강서소방서장,영등포소방서장,구로소방서장,광진소방서장
담당자	한기응		담당	김묘진		감사팀장	김용태		소방감사담당관	03/19 김흥곤
협조자
시행	소방감사담당관-3497	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/
전화	02-3706-1824	/전송	02-3706-1839	/	han4595h@seoul.go.kr	/	부분공개(5)