문서번호	누수방지과-2702
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		03/20 代유승효
협 조
	주무관				최선희
	주무관				한현숙
	주무관				차경호
	주무관				강은영
	주무관				문성원

2017년 하반기 유수율 향상 추진사업 점검결과 보고

2018. 3.

시설안전부 누수방지과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년 하반기

유수율 향상 추진사업 점검결과 보고

2017년 하반기 수도사업소에서 추진한 유수율 향상 추진사업에 대한 점검 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검 개요

❍ 점검 대상 : 2017년 유수율 향상 추진사업

❍ 점검 기간 : 2018. 2. 20.(화)~3. 2.(금) - 사업소별 2일간

❍ 점검 방법

- 점검반 편성 운영 : 4~5인 1조(2개조 편성)

- 사업소 현장 방문하여 유수율 향상 추진실적 자료 확인

❍ 주요 점검내용

- 누수탐지 추진실적 사항

- 배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율

- 기존관 분기점 및 발견 불용관 분기점 미폐쇄 점검

- 유량계 및 유량감시시스템 운영관리 점검

- 공급량․조정량 분석

- 철저한 심사를 통한 조정량 증대

- 조례위반 처분 조정량 추징 실적 및 기타 유수율 향상 유공실적 등

❍ 13개 점검 항목 및 배점기준

- 점검 항목별 배점

구 분	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
	유수율 증 대	누 수 탐 지	배급수관정비공사	불용관 정 비	중블록 공급량 분석관리	재개발 재건축 지역관리	유량계▪ 시스템관리	가압급수 관 리	중블록 유수율	조 례 위 반	요금 심사	유수율 분 석	유공 실적
배 점 (100)	52	7	4	5	5	3	5	4	4	5	2	2	2

Ⅱ		점검 결과

1		유수율 증대실적(52점)

❍ 12월 누계 확정유수율(4월 초) 산출후 4월 종합평가시 반영

2		누수 탐지(7점)

❍ 점검대상 : 2017년 하반기 누수탐지 실적

구 분		소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
목표	다점형	1,190	199	160	191	105	135	200	105	95
	일 반	510	85	69	81	45	59	86	45	40
보고 수량	다점형	668	121	112	62	25	96	145	60	47
	일 반	289	53	31	53	26	16	61	35	14
점검 수량	다점형	662	121	162	60	29	100	146	47	48
	일 반	377	53	58	55	25	11	61	48	15
차이 수량	다점형	-6	-	50	-2	4	4	1	-13	1
	일 반	88	-	27	2	-1	-5	-	13	1
달성율(%)		121.3	134.5	138.4	110.7	104.0	113.4	126.6	117.3	109.6
가점	목표 초과		0.3	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1
	80㎜ 이상		0.3	0.5	0.7	0.5	0.1	0.6	0.2
감점	취약지역						-0.2	-0.2
	보고기한 경과			-0.5			-0.5	-0.5
실적 점수			7.1	6.8	7.3	7.0	5.9	6.6	6.8	6.5
기간제 관리			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
평가 점수			7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	7.0	7.0	7.0

3		배급수관 정비공사(4점)

❍ 점검대상 : 배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율

❍ 배급수관 정비 추진실적(3점)

구 분	소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
정비목표(km)	71,000	12,400	2,600	11,500	7,100	7,900	12,800	7,600	9,100
추진 실적	69,880	9,811	2,956	11,890	7,968	8,976	12,075	7,486	8,718
달성율(%)	98.4%	79.1%	113.7%	103.4%	112.2%	113.6%	94.3%	98.5%	95.8%
평가점수		1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	2.0	1.7

❍ 기존관 철거율(1점)

구 분	소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
철거실적(km)	38,850	4,636	1,971	5,107	5,965	3,951	6,176	5,194	5,850
철거율(%)	55.6%	47.3%	66.7%	43.0%	74.9%	44.0%	51.1%	69.4%	67.1%
평가점수		0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6

4		불용관 정비(5점)

○ 점검대상 : 과년도 불용관 정비, 기존관 및 발생 불용관 분기점 미폐쇄

구 분	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
과년도 정비 (가점)	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
기존관 미폐쇄 (감점)	-0.2	-0.2		-0.2		-0.4	-0.2
불용관 미폐쇄 (감점)	-0.2				-0.6		-0.1
점 수	4.6	5.3	5.3	5.1	4.9	5.1	5.3	5.4
평가 점수	4.6	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0

5		과학적인 중블록 공급량 분석관리(5점)

○ 점검대상 : 유량감시 시스템에 의한 공급량 분석관리 여부

구 분		소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
공급량 미일치 건		10	2	6	3	5	0	3	0	4
공공용수 미제출 건		0	0	0	0	0	0	0	0	0
감점	불일치	-2.3	-0.2	-0.6	-0.3	-0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.4
	미제출	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
감점		-2.3	-0.2	-0.6	-0.3	-0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.4
평가 점수			4.8	4.4	4.7	4.5	5.0	4.7	5.0	4.6

※ 월별 분석보고하는 공급량과 유량감시시스템 공급량 일치 여부

6		재개발, 재건축 지역관리(3점)

○ 점검대상 : 2017년 재개발‧재건축 관리현황

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
199	28	47	30	13	10	25	29	17

○ 점검결과

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관리 계획(1점)	1	1	1	1	1	1	1	1
관리 실태(2점)	2	2	2	2	2	2	2	2
감점	-0.5	-0.2		-0.1		-0.3
평가 점수	2.5	2.8	3.0	2.9	3.0	2.7	3.0	3.0

○ 하반기 합동점검 지적사항

- 중부(1건), 서부(5건), 남부(1건)

※ 서부수도사업소는 자체 점검 조치실적 10건으로 3건당 본부지적1건 상쇄

○ GIS시스템 입력 실태

- 점검대상 : 199개소(2017년 사업시행 지역 전체)

- 점검내용 : 사업 진행단계별 GIS시스템 입력 실태

7		유량계 및 유량감시 시스템 관리(5점)

○ 점검대상 : 구역‧중블록 유량계, 유량감시시스템

○ 점검결과                                             (단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검 개소	1,218	234	216	177	114	102	168	162	45
지적 건수	22	2	3	5	3	3	3	2	1
실적율		0.991	0.986	0.972	0.974	0.971	0.982	0.988	0.978
평가 점수		5.00	4.97	4.90	4.91	4.90	4.95	4.98	4.93

※ 점검 개소 : 점검대상(구역+중블록) × 3(전송반, 유량계실, 유량시스템)

8		가압급수 지역관리(4점)

○ 점검대상 : 가압급수지역 유수율 편차해소 및 정확도 개선

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리 대상	126	16	24	9	26	14	6	24	7
과대, 과소	69	10	14	5	17	6	1	14	2
편차 해소	3점	1.13	1.25	1.33	1.04	1.71	2.50	1.25	2.14
정확도 개선	1점	1.00	0.70	0.40	0.40	0.10	0.00	0.60	1.00
점검 점수		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14
평가 점수		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14

9		중블록 유수율 목표관리(4점)

○ 점검대상 : 중블록 유수율 편차해소 및 목표관리

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리대상	104	23	15	11	5	16	23	6	5
과대, 과소	34	15	1	7	0	5	4	1	1
편차 해소		1.04	2.80	1.09	3.00	2.06	2.48	2.50	2.40
목표 관리		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
평가 점수		2.04	3.80	2.09	4.00	3.06	3.48	3.50	3.40

10		조례위반 처분․추징실적(5점)

○ 점검대상 : 2017년 상,하반기 조례위반 처분‧추징실적

○ 점검결과

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
추징량		9,257	336	4,536	448	1,665	563	25	1,565	114
점수(3점)			2.5	3.0	2.6	2.9	2.7	2.3	2.8	2.4
부과건수			100	56	79	22	101	84	66	48
점수(1점)			0.9	0.5	0.7	0.3	1.0	0.8	0.6	0.4
근무보고 미처리			0	2	5	0	0	0	0	0
점수(1점)			1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
감점	미처리			-0.2	-0.5
	미등재							-1.0
평가점수			4.4	4.2	3.6	4.2	4.7	3.1	4.4	3.8

※ 미등재 : 시설관리공단 검침대행업무 완료보고서의 근무보고 제출건수와

사업소 근무보고서 접수처리부 기재건수과 비교

※ 미처리 : 처리부에 기재된 근무보고 내용 3개월(90일) 이상 미처리

11		철저한 요금심사(2점)

○ 점검대상 : 상,하반기 전산 미심사 건수 및 인정조정 연속6회 이상 건수

○ 점검결과

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
전산 미심사	9,187	79	104	1,026	892	251	6,168	324	343
점수(1점)		1.0	0.9	0.4	0.5	0.8	0.3	0.7	0.6
인정조정		62	52	35	30	3	30	17	7
점수(1점)		0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9
가·감점		0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
평가 점수		1.7	1.4	1.0	1.5	2.0	1.3	1.6	2.0

※ 전년대비(12월) 인정조정 감소율(%)에 따른 가점(최고 0.7점)

☞감소율(%)=(전년도 인정건수 – 현년도 인정건수)×100/ 현년도 인정건수

※ 감점사항 : 요금관리시스템 “수용가 개전관리” 신개전 미처리 또는 미반영 건당 0.1점

12		유수율(공급량․조정량) 분석(2점)

○ 점검대상 : 공급량‧조정량 증감원인 분석 및 보고(매월 1회)

○ 점검기준 : 보고기일 준수(공급량 · 조정량 분석 매월 20일)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
보고 횟수		48	12	12	12	12	12	12	12	12
점검 결과	기일 내(공급량)	47	12	12	12	11	12	12	12	12
	기일 내(조정량)	48	12	12	12	12	12	12	12	12
	지연 보고 횟수	0	0	0	0	1	0	0	0	0
감 점						-0.1
평가 점수			2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0

13		유수율 유공실적(2점)

○ 평가대상 : 사업소 상,하반기 자체적으로 추진한 업무추진 내용

○ 제출 내용(상,하반기 종합)

- (중부) 인수가압장 가압급수를 배수지 간접급수 체계로 개선 등 2건

- (동부) 인정시장 조례위반사항 점검 등 2건

- (북부) 유수율 과소,과대 급수지역 집중누수 탐지 등 2건

- (강서) 수도요금 인정조정율 최소화 추진계획 등 3건

- (남부) 봉현배수지 급수체계 개선 등 2건

- (강남) 봉은배수지 구역 소출수 해소 및 증압장 감소 추진 등 2건

- (강동) 유수율 향상을 위한 고덕 재건축지구 적정공급량 관리 등 2건

- (서부) 없음

※ 별도 자체 종합심사 평가결과에 따라 유수율 유공 공무원 시장표창 상신

Ⅲ		문 제 점 및 개선사항

○ 재개발, 재건축지역 추진사항을 GIS시스템에 등록하여 체계적으로 관리하도록 개선 시행하였으며, 기본정보(사업명, 규모 등)에 대한 입력율은 94.3%로 양호하나, 중부 사업소만 77.9%로 저조하여 관리 필요

○ 조례위반 처분‧추징 실적에 대한 사업소별 편차가 많아 재개발·재건축 공사현장에 대한 조례위반 현장점검 관리 강화 필요

○ 요금 미심사 및 인정조정 6회이상 수전수 감소에 많은 노력이 필요하며, 철저한 요금심사 업무에 대한 관리 강화 필요

○ 사업소 공급량 분석보고시 유량감시시스템의 월간보고서(엑셀자료)와 일치되도록 계속적인 관리 필요

○ 유수율 향상 단위사업 추진실적에 대한 사업소의 지속적 관리노력 필요

○ 2018년 유수율 향상 추진사업 평가항목에 대한 개선 검토

- 향후 유수율을 유지관리를 위한 관련 단위사업 추진항목에 대한 배점 상향 등 적극적인 검토

Ⅳ		행 정 사 항

○ 상반기▪하반기 점검 결과를 종합하여 『2017년도 유수율 향상 추진사업 종합평가』에 따른 사업소별 포상 실시 (4월중)

붙임 : 1. 2017년 하반기 유수율 추진실적 점검표 1부.

2. 중블럭 및 가압지역 유수율 점검자료 1부.

3. 유수율 향상을 위한 유공실적(2017년 전체) 1부. 끝