문서번호	시설보수과-2085
결재일자	2018.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김승진		03/20 박병연
협 조
	주무관			김규춘

『외발산지하차도 외 13개소』

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

『외발산지하차도 외 13개소』

□ 관련근거

○ 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획『시설보수과-1469(2018.2.26)』

□ 점검일 : 2018. 3. 7 ~ 3. 13

□ 점검자 : 총 3명(외부전문가 1명, 직원 2명)

□ 주요점검사항 : 상부구조(도로 포장부, 교량받침, 신축이음부 등)

□ 시설물 개요

연번	시설물명	위 치	시설규모(m)		준공 년도	종별	등급	점검일
			폭	길이
1	외발산지하차도	강서구 발산동 283 ~ 공항동 899	20.1	1,015	2005	1종	B	2018.1.25
2	서부트럭터미널앞지하차도	신정3동 서부트럭터미널 ～ 신월6동 강산중학교	18.5	1,075	2014	1종	B	2018.1.30
3	가마산지하보차도	구로구 구로동 699	26	420	1996	2종	B	2018.1.30
4	공항입구지하차도	강서구 공항동 74 ～ 방화동 621	15.6	315	1979	2종	B	2018.1.25
5	화곡터널	화곡동 산143-2 ~화곡동 산172-2	10	442	1983	2종	B	2018.1.25
6	개화지하차도	강서구 방화동 650	19	410	1988	법외	B	2018.1.25
7	고척2지하차도	구로구 고척동 62	14	415	1991	법외	B	2018.1.25
8	여의2지하차도	영등포구 영등포동94	17.5	380	1990	법외	B	2018.1.30
9	여의하류지하차도	당산2동121	27	61.3	1993	법외	B	2018.1.30
10	구로고가차도	구로구 가리봉동 140	18.5	153	1977	2종	B	2018.1.30
11	영등포R I/C	영등포구 영등포R	15	218	1976	2종	B	2018.1.30
12	구로1교	구로구 구로동 181 ~ 대림동 1087	25	66	1978	법외	B	2018.1.30
13	가마산고가차도	구로구 구로동 415	16~21	78	1996	법외	B	2018.1.30
14	오류철도고가차도	구로구 오류동 74-4 ~ 오류동 331-3	75.4	47	1986	법외	C	2018.1.25

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	외발산지하차도	BOX구간	벽체부 누수 발생	지속관찰 (해당기관 확인 조치)
		BOX구간	누수구간 제설재 사용후 방치	직영반 활용 조치
		옹벽구간	배수로 낙엽등 존치	직영반 활용 조치
2	서부트럭터미널앞지하차도	옹벽구간	방음터널 상부 누수여부 점검	특이사항 없음
3	가마산지하보차도	옹벽구간	배수로 낙엽등 존치	직영반 활용 조치
		BOX구간	집수정 유입구 배수상태 점검	특이사항 없음
4	공항입구지하차도	옹벽구간(시점부)	도로 포장부 망상균열 발생	지속관찰
		BOX구간	집수정 유입구 배수상태 점검	특이사항 없음
5	화곡터널	터널내 보행로	벽체부 도색 박리	직영반 활용 조치
		터널내 보행로	화재등 인화물 점검	특이사항 없음
6	개화지하차도	옹벽구간	도로포장부 포트홀 발생	직영반 활용 조치
		옹벽구간	배수로 낙엽등 존치	직영반 활용 조치
		BOX구간	집수정 유입구 배수상태 점검	특이사항 없음
7	고척2지하차도	옹벽구간	도로 시선유도봉 하부 불법광고물 존치	즉시제거
		옹벽구간	배수로 토사등 존치	직영반 활용 조치
		BOX구간	집수정 유입구 배수상태 점검	특이사항 없음
8	여의2지하차도	옹벽구간	신축이음부 포트홀 발생	직영반 활용 조치
		옹벽구간	배수로 각종 쓰레기 존치	직영반 활용 조치
		BOX구간	집수정 유입구 배수상태 점검	특이사항 없음
9	여의하류지하차도	옹벽과 박스 접합부	접합부 이격(12㎜)	지속관찰
		BOX구간	배수로 각종 쓰레기 존치	직영반 활용 조치
10	구로고가차도	교대(A2)	받침장치 이상유무 점검	특이사항 없음
		고가하부	공용주차장 화재시설 점검	특이사항 없음
		교각(P5)	첨지류 부착 방지판 파손	직영반 활용 조치
11	영등포R I/C	교량상부(P5)	배수구 막힘	직영반 활용 조치
		교각(P5)	받침장치 이상유무 점검	특이사항 없음
12	구로1교	교각(P1)	받침장치 이동상태등 점검	특이사항 없음
		교량하부	공사현장 안전시설 등 점검	안전시설 상태양호
13	가마산고가차도	교대(A1)	받침장치 가동여부 점검	특이사항 없음
		고가하부	청소장비 중간집하장 점검	특이사항 없음
			공용주차장 화재시설 점검	특이사항 없음
14	오류철도고가차도	상부 보행로	연석 표면부 박리	일상유지보수로 조치
		상부 보행로	배수구 막힘	직영반 활용 조치
		교대(A2)	받침장치 가동여부 점검	특이사항 없음

□ 향후계획

○ 적출사항 중 현장 미조치 사항에 대하여 직영반 활용 및 2018년 일상유지보수로        조치 예정

○ 점검결과에 대하여 각종 시스템 입력(FMS, NDMS 등)

따로붙임 : 해빙기대비 도로시설물 안전점검 보고서 4부. 끝.