문서번호	행정관리과-2774
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	행정관리과장		영등포아리수정수센터소장
강시복	박소현	이상봉		03/20 이성락
협 조
	주무관		김연배

병물생산동 HAPA FILTER 점검 및 교체 계획

2018. 3.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

생산동 HAPA FILTER 점검․교체계획

병물생산동 에어 샤워룸 및 HAPA FILTER의 HACCP관리기준의 사용기간이 경과됨에 따라 프리필터의 양압 및 에어풍량 상태를 점검․교체하여 2018년 NSF심사에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		HAPA FILTER 설비현황

설 비 명	규 격	수 량	점 검 항 목	교 체 일
에어샤워룸 (생산실 입구)	610×810×150T	1	- HAPA FILTER 청결상태 AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태 FILTER 교체주기 : 1년	2017. 4.
	1550×500×15T	1
에어샤워룸 (충진실 입구)	610×610×60T	1	- HAPA FILTER 청결상태 - AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태 FILTER 교체주기 : 1년	2017. 4.
	320×915×10T	1
충진실 (천정)	572×1167×75T	4	HAPA FILTER 청결상태 AIR 풍량상태 ※양압유지 : 10~18Pa이상 FILTER 교체주기 : 1년 AIR FILTER 청결상태	2017. 4.
	440×440×10T	4
CAP공급기 (2개소)	500×500M×50T	2	AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량 상태 FILTER 교체주기 : 1년	2017. 4.
에어컨베이어 (4개소)	500×500×50T	4	AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태 FILTER교체주기 : 1년	- 2017. 4.
진공 컨베이어 (2개소)	300×300×20T	2	AIR FILTER 청결상태 AIR 풍량상태 FILTER교체주기 : 1년	2017. 4.
콤프레셔 필터 (3개소)	KWF 20A-320	1	LINE FILTER 청결상태 PRE FILTER 청결상태 AUTO DRAIN 작동상태 FILTER 교체주기 : 1년	2017. 4.
	KWF 20A-310	1
아리수 탱크	KWAD-125	3	AIR BANK 청결상태 탱크내 청소일/청소예정일 ※ 탱크내 청소 : 3개월마다 - MF FILTER교체주기 ※ 0.5㎛필터 : 3년마다 ※ 1.0㎛필터 : 6월마다	‘18. 3.6.9.12. 2017. 4
	DP-01-30IN	24

Ⅱ		점 검 개 요

□ 목    적 : 에어샤워룸 및 HEPA FILTER의 풍량 및 양압을 점검․                     교체하여 2018년 NSF 심사에 대응하고자 함.

□ 점검내용 : HAPA FILTER 청결 및 풍량상태 에어샤워룸(생산실 입구)외 14개소

- HAPA FILTER 제작․교체(FRAME : AL)

- HAPA FILTER FRAME 밀폐 작업 철저

- HAPA FILTER 4개소, 주입실 입구 AIR SHOWER설비,

생산실 입구 AIR SHOWER 설비 3개소의 HAPA  FILTER                          및 PRE FILTER 교체작업

□ 용역기간 : 계약일로부터 20일

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약

□ 입찰자격 : 서울, 경기지역에 한하며,지방자치단체를 당사자로 하는                       계약에 관한 법률 시행령 제13조 동법 시행규칙 제14조의                       규정에 의한 입찰참가자격을 갖추고, 워터필터(4016150201)                        제작․교체 가능한 업체

□ 예산과목 : 수도사업비용,영업비용,정수비,수전유지교체비,기타교체비

□ 소요예산 : 4,744,000원(부가세포함)

□ 납품기한 : 계약일로부터 20일

□ 설비시방 유의사항

- HAPA FILTER는 밀폐와 기밀을 요하여 제작하며, FRAME은             알루미늄으로 제작