문서번호	시설관리과-6845
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
장준원	윤덕묵	김기상		03/20 전영석
협 조

『노량진배수지 소수력발전소 정기검사 관련』

발전시설 안전진단 시행 계획

2018. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『노량진배수지 소수력발전소 정기검사 관련』

발전시설 안전진단 시행 계획

노량진배수지 소수력발전소 정기검사(법정주기 4년) 결과 수차 및 발전기 진단 및 시험성적서 미비로 불합격 처리되어 재검사를 위한 발전시설(수차 및 발전기) 안전진단을 시행코자 함.

관련근거

○ 전기사업법 제65조(정기검사) 및 동법 시행규칙 제32조(정기검사의 대상 기준 및 절차)

○ 사업용전기설비 검사업무 처리규정 제13조(검사결과의 처리)

○ 정기검사 결과 알림[발전정기검사부-456(2018.02.01.)]

시설현황

○ 발전용량 : 300kW(100kW × 3대)

○ 주요시설 : 수차(펌프터빈형 3대), 발전기(유도발전기 3대), 기타 설비

○ 기기 현황

기기명		형식 및 사양	수 량
발전기	수차발전기	수차형식 : Pump Turbine 수차규격 : ø900㎜×정격 94kW(최대 107kW) 발전기 형식 : 3상 유도발전기 발전기 규격 : 100kW(120kVA)	3대
	유입밸브 등	형식 : 전동게이트 밸브, 전동 버터플라이 밸브 등 규격 : ø700㎜, ø900㎜, ø1,000㎜	13대
송전반	특고압반	형식 : 옥외형 규격 : 3Ø4W 22.9KV 60Hz	4면
	변압기반	형식 : 옥외형 규격 : 3Ø4W 380-220V/22.9KV 60Hz	1면
	저압반	형식 : 옥외형 규격 : 3Ø4W 380-220V 60Hz	1면
기 타	현장제어반(5면), UPS(1대), CCTV(1식), 홍보장비(1식), LED보안등(1식)

정기검사 현황

○ 검사일 : 2018. 1. 29.~1. 30.

○ 검사자 : 한국전기안전공사(박광수, 김도현)

○ 주요 검사내용

- 서류검사(시험성적서 및 도면)

- 정지중 검사(보호계전기 개체시험 및 연동시험)

- 운전중 Trip 검사(종합연동 및 정지 시험)

- 부하운전 검사(수차 및 발전기)

○ 검사결과 : 불합격

- 사유 : 수차 및 발전기 진단 및 시험성적서 미비

○ 재검사 기간 : 2018. 4. 30일 이내

- 수차 및 발전기 진단 및 시험성적서 준비 후 재검사 신청

조치계획

○ 노량진소수력발전의 정밀진단을 엔지니어링사업법에 의한 사업자로 소수력발전소의 안전진단 실적이 있는 아래 업체와 수의계약하여 추진

- 업체명 : ㈜자람앤수엔지니어링 대표 오대영

- 주  소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-39

- 연락처 : ☏ 031-343-0110~2, FAX 031-343-0113

소요예산 : 15,900천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

붙임 : 1. 정기검사 결과 알림 1부.

2. 과업내용서 및 산출기초조사서 각 1부. 끝.