문서번호	총무과-3009
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	경영지원부장
손명환		황차호	03/22 최생인
협 조
	주무관			이진섭

난지미술창작스튜디오 전기설비 정기검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시립미술관

(총무과)

전기설비 정기검사 결과보고

난지미술창작스튜디오 전기설비 법정검사(정기검사)를 전기관련법규에 따라 검사기관인 한국전기안전공사로 부터 검사 받았기에 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

◯ 전기사업법 제65조 및 동법시행령 제32조 5항(정기검사)

◯ 2018년도 서울시립미술관 전기시설물안전관리계획[총무과-146(2018.1.5)]

□ 검사개요

◯ 일    시 : 2018. 3. 21(수) 10:00 ~ 11:00

◯ 장    소 : 난지미술창작스튜디오 변전실

◯ 내    용 : 전기설비정기검사(법정검사)

◯ 검사기관 : 한국전기안전공사

◯ 검사 및 작업참여자(총4명)

■ 검사기관(한국전기안전공사 서울지역본부 검사팀)

- 전기설비분야 : 양기영 과장외 1명

■ 시립미술관(내부작업 및 입회)

- 총무과 : 손명환

- 안전용역대행사 : ㈜미래FMS 최현봉 상무

□ 검사대상

구 분	수전(발전)계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 (시설용량)
전기보안설 비	난지미술창작스튜디오 지상2층/지하1층 (2,037㎡)	특고압설비 22.9KV 500KVA	- 수변전설비(22.9KV 500KVA) 1식 (수전반,변압기)

□ 검사내용

◯ 특고압 - AISS반,MOF반 작동상태 및 선로 절연상태

◯ 변압기 - PF 및 변압기상태 및 선로 절연상태

◯ 저  압 - ACB반 작동상태 등

◯ 접지단자함 - 접지저항값 측정

□ 검사결과

◯ 특고압 전기설비 분야 : 검사 합격(검사결과후 3년간 유효)

◯ 저압배전설비 분야 : 양호

붙임: 1.검사실시 확인서 1부.

2.정기검사 사진 1부. 끝.