문서번호	시설관리과-8339
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
신인철		김충완	03/22 허준행
협조

『남산1증압장 외 1개소 감시제어반 제작구매 설치』 설계심사 결과에 따른 검토보고

2018. 03.

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

『 남산1증압장 외 1개소 감시제어반 제작구매 설치 』

설계심사결과 통보에 따른 검토보고

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 남산1증압장 외 1개소 감시제어반 제작구매 설치

❍ 사업개요

- 감시제어반 제작구매 1식

- HMI ＆ PLC APPLICATION  1식

- 외함 철거 및 설치  1식

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

❍ 설계심사결과

예산편성액	설계심사 요청금액	심사조정금액	증. 감	비고
총액 139,000천원	138,820천원	134,200천원	감)4,620천원

□ 설계(기술)심사검토의견

구 분	검 토 결 과	검토의견	비고
일반규격서 제작규격서 도 면 기타사항 구매적정성	○ 직부등 등 램프류는 LED램프를 사용할 것. ○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리 하기 바람. ○ 납품일 전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서 제출 사항을 명기하기 바람.	일반규격서에 반 영
설계심사 검토결과 설계내역서	○ 총괄 금액조정 - 심사요청 : 138,820천원 - 심사결과 조정금액 : 134,200천원(감 4,620천원) ○ 외함 등 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함. ○ 직부 등, 배선용차단기 설치품 및 외함 철거품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-23-3, 전 6-1)표를 적용하여 조정함.	설계내역서에 반영

별 첨 : 1. 심사결과 공문 1부.

2. 설계검토서 및 설계심사 결과내역서 1부.  끝.