국가안전대진단 소방특별조사 세부조사표(******)

조사일자 : 2018. 3. 20.(화)

1. 조사대상

대 상 명	******				전화번호	*************
소 재 지	****************	관계인	***		주 용 도	고시원
건물구조	양식 철근 콘크리트조 5층/1층 1개동 연면적: 923.27㎡ 중 지상4층 139.09㎡			소방 안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	해당사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	관계인 소방안전관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	공동취사실 안전관리 철저토록 지도
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	관계인 비상구 및 소방시설관리 철저토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)	소방특별조사
피난시설 등	실시(○)	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 간이스프링클러, 비상경보설비, 등	비상벨 위치표시등 점등 확인 수신기 도통시험 확인 한바 단선 없음 소화기 내구연한 및 압력게이지 확인한바 양호 간이스프링클러 패키지 탬퍼스위치 불량(조치명령)
피난시설 등	유도등, 휴대용비상조명등 비상구 등	- 비상구 완강기 확인한바 특이사항 발견치 못함 비상구 및 주출입구 피난유도등 점등 확인 411호 휴대용 비상조명등 미점등 및 피난안내도 미부착(조치명령) 유도등 오설치 1개(403호앞 복도 피난구유도등을 통로유도등으로 교체 요망)(조치명령)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	콘센트 외관점검	특이사항 발견치 못함
가스 분야	보일러실 외관점검	특이사항 발견치 못함
기타 분야

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김광진		서정호		03/23 오용규
협조	박양지