문서번호	행정운영과-3130
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	03/27 이상국
협 조

2018년

본부청사 소방시설 작동기능 점검 계획

2018. 3.

상수도사업본부

(행정운영과)

2018년

본부청사 소방시설 작동기능점검 계획

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 의한 의무점검 사항인본부청사 소방 시설에 대한 작동기능 점검을 시행하여 화재예방에 만전을 기하고자 합니다.

□ 추진근거

□ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및

동법 시행규칙 제18조

대상 : 종합정밀점검을 실시하고 있는 소방대상물

(연면적 1,000㎡ 이상의 옥내소화전 또는 자동화재탐지 설비가 설치된 공공기관)

점검시기 및 횟수 : 종합정밀점검을 실시 한 후 6개월, 년 1회 점검

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2018. 3. 28.(수) 09:30~18:00

□ 점검방법 : 전문 소방시설관리업체 점검

- 소방시설 작동기능 점검표(소방청고시 제2017-1호)에 의거 점검

- 방수압력측정, 절연저항측정, 전류전압측정, 열 및 연감지기 시험 등 필요한 장비를 이용하여 점검.

점검인력 배치 : 3명(소방시설관리사 1인, 보조기술인 2)

□ 점 검 자

- 업 체 명 : *******************************

- 계약방법 : ****

- 소요예산 : *****

- 예산과목 : 일반관리비,(기본경비), 일반운영비,(사무관리비)

□ 점검대상

□ 건축물 : 본부 청사 시설물(총연면적 7,447㎡)

- 본관 : 6,389㎡, 별관 : 1,058㎡

□ 소화설비

옥내소화전	소화용수설비	연결송수관	소방펌프
18개	3개	10개	3대
하론소화기	분말소화기	CO2소화기	자동확산소화기
31개	77개	11개	4개

□ 경보설비

자동화재탐지기	누전경보기	가스누설경보기	비상방송설비	비상경보벨
227개	13개	2개	1대	20개

□ 피난설비

유도안내등	줄사다리	미끄럼대	완강기
83개	1개	1개	4개

□ 점검내용

□ 소화설비

- 소화기 : 설치장소, 설치거리, 위치표지, 지시압력의 적정성 등

- 옥내소화전 : 수원(물상태, 급수장치, 밸브류, 저수위경보장치 등),

전동기제어장치(개폐기 및 스위치류 등), 가압송수장치

□ 경보설비

- 화재감지기 설치위치, 열 또는 연기 감지기능 상태

- 자동화재탐지설비 예비전원 비상전원장치, 수신기, 음향장치,

- 제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부

□ 피난설비

- 각 층 유도등(작동여부, 설치위치, 전원상태, 예비전원 등)

- 방화문 작동상태, 완강기 설치위치 적정성 등

□ 점검결과 조치

□ 경미한 사항은 즉시 시정 조치하고, 중요사항은 별도 계획수립 시행

□ 점검결과 및 조치사항 서대문소방서에 제출

※ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조

□ 행정사항

□ 각 부서에 소방시설 점검일정 사전 알림

- 점검중 화재감지기 등이 작동하여 비상경보음이 울릴 수 있음.

□ 소방시설 점검업체 대가지급(카드결재)

붙임 : 소방시설 작동기능 점검표 1부. 끝.