	강서소방서
수신자	방화119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 보수 현장검수 실시 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1932(2018.3.27.)호 “소화전 보수 완료 접수”

나. 재난관리과-1756(2018.3.19.)호 “교통사고로 파손된 소화전 조속 복구 요청”

다. 방화119안전센터-1240(2018.3.19.)호 “소방용수시설 파손 발생 보고(방화)”

2. 소방용수시설(소화전) 보수완료에 따른 현장검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저

를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2018. 3. 27. ~ 2018. 3. 29.〔3일간〕

나. 대 상: 1개소(230017호)

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

※ 지하식 소화전 스탠드파이프 장착상태로 출수 확인

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하

여, 행정정보시스템 입력을 철저히 하고

2) 검수결과를 〔붙임2〕서식 활용하여 3. 30.한 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 보수내역 1부

2. 소방용수 현지 확인 결과서(부서) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	03/27 이환종
협조자
시행	재난관리과-1940	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(6)