위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	차집관로 시설물 합동 점검결과 지적사항 보완 요청

1. 서초구 물관리과-4469(2018.03.20)호와 관련입니다.

2.“여의천 차집관거 개량공사”시설물 인수인계와 관련하여 현장 합동점검 결과를 아래와 같이 통보하오니 조치완료 후 인수 인계 목록을 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 점검결과

가. 자전거도로에 인접하여 설치한 맨홀 상부가 돌출되어 안전사고 위험이 있는 바, 도로포장에 맞춰 맨홀 인하 필요

나. 잠금형 원형맨홀 뚜껑 개폐불량으로 교체 필요(1개소)

다. 자전거도로 종점부 주변 비포장 제외지에 설치된 맨홀이 주변지형에 비해 돌출되어 있어 사고 위험이 있는 바, 맨홀 주변 되메우기 정비필요

라. 하천을 횡단한 오수관로가 무단으로 공사구간내 차집관로에 접합 시공되어 유지관리에 어려움이 있는 바, 맨홀 설치 및 오수관로 정비 필요

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/27 이인근
협조자
시행	물재생시설과-4296	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개