＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울지하철 920공구 구간내 저촉 상수도관로 이설협의 검토결과 통보

1. 도시기반시설본부 도시철도토목부-2947(2018. 3. 13.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 귀 사에서 추진중인 『서울지하철 3단계 920공구 건설공사』구간내 외부출입구(#1,2) 상부슬라브와 이격거리 협소로 인한 상수도관 이설 협의에 대해 검토결과를 따로붙임과 같이 송부하오니 이설 공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 협조사항

- 도시기반시설본부

① 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체이설로 이설

승인조건에 의거 공사 시행

② 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 받아 시행

③ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC

인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

※ 그 외 기타사항은 첨부문서 참조

- 강동수도사업소

① 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

② 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항

이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

③ 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 결과보고(사업소 ⇒ 배수과)

따로붙임 : 1. 이설 검토 결과서 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장),서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
★주무관	양윤선		배수과장	전결 03/27 이용구
협조자
시행	배수과-2476	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1434	/전송	3146-1429	/		/	대시민공개