문서번호	시설관리과-5557
결재일자	2018.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강남수도사업소장
김정호	윤복철	박은선		03/28 최규해
협 조
	급수운영과장		박희철
	주무관		이승우
	기전팀장		손병대

「지하안전관리에 관한 특별법 관련」

안전점검 및 유지관리(안전관리)규정 수립

2018. 3.

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「지하안전관리에 관한 특별법 관련」

안전점검 및 유지관리(안전관리) 규정 수립

지하안전관리에 관한 특별법 시행(2018.1.1)에 따라 상수도시설물의『안전점검 및 유지관리(안전관리)규정』을 수립하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□  지하안전관리에 관한 특별법 (제10조 제2항)

❍ 제10조(지하개발사업자 및 지하시설물관리자의 안전관리) 제2항

-『지하시설물관리자』는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 및 유지관리 규정(이하 “안전관리규정” 이라한다)을 정하여 관할 시장 군수․구청장에게 제출하여야 함.

□  지하안전관리 규정 수립사항

❍ 지하시설물의 개요

❍ 안전관리 조직

❍ 안전점검 목적·계획·시기

❍ 안전확보 및 유지관리 대책

❍ 비상시 긴급조치 및 복구계획

□  지하안전관리 규정 수립 제출

❍ 지하시설물 관리기관 → 안전관리규정 수립 관할 구청에 제출

❍ 관할구청 → 안전관리규정 심사후 15일이내 지하시설물 관리기관 통보

❍ 관할구청 → 안전관리규정 제출지연시 과태료부과(100만원~500만원)

❍ 관할구청 → 안전관리규정의 준수여부 연1회 이상 확인

Ⅱ		상수도 시설물 안전점검 및 유지관리 규정

□ 시설물의 범위(시특법 시행령 제2조 1항, 별표 1)

구 분	1․2종 시설물	1․2종 외 시설물
대 상	- 도 ․ 송수관로,취수시설,정수장 - 배수지,가압장,수원지시설	- 배수관로 - 급수관로

□ 시설관리 계통도

취수장

지역배수지

(7개소)

1차 배수지

(2개소)

가압장

(31개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         송수관          배ㆍ급수관 및 기타

□ 관로 및 밸브현황

관 로(km)				밸브류(개소)					비고
계	송수관	배수관	급수관	계	제수변	배기변	퇴수변	소화전
1,367	63	1,056	248	29,878	21,047	1,075	802	6,954

□ 구별 상수도 시설물 관리대상

구 별	상수도관(㎞)		배수지	가압장	비 고
	500mm미만	500mm이상
계	1,145	222	9	31
강남구	634	128	4	20
서초구	511	94	5	11

□ 세부점검대상(총괄)

구 분	관로 (km)	밸브류 (개소)	배수지 (개소)	가 압 장		현수 관로	개 포 공동구	비고
				유․무인	증압장
계	1,367	29,878	9	6	25	3	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡 (18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을,형촌,우면산,내곡증압장(7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설 공단	‘87년 설치

□  안전관리조직 및 임무

❍ 안전관리 조직체계

					사업소장
	시설관리과												급수운영과
					안전점검 대상
					상수도 관로
					배수지 구조물
					가압장 시설
				안전점검반 편성
													ㅡ
	점검 1반 (토목분야)			점검 2반 (토목분야)									점검 3반 (기전분야)
	서초구 지역 상수도 안전 점검 (상수도관로,변류,배수지,가압장 시설물)			강남구 지역 상수도안전 점검 (상수도관로,변류,배수지,가압장 시설물)									강남구․서초구 기전시설물 점검 (배수지,가압장 기전시설물 점검)

❍ 안전점검 임무

구 분	주요임무
상수도관 점검	- 취약지역 집중관리 ▪공동구내 상수도관로, 교량현수 관로, 지하철 공사장 노출관로 등 매설 경과년도가 오래된 구간의 지반 침하 및 누수여부 집중점검 ▪누수탐지시 계획시 취약지역을 설정 집중점검 500㎜이상 상수도관로 집중점검(시계외는 아리수정수센터 점검)
배수지 점검	내부 구조물 균열, 누수 등 이상유무 집중점검 배수지 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전상태 집중점검 배수지내 배관, 밸브류 등 이상유무 점검 기타 배수지시설 전반에 관한 안전상태 점검
가압장 점검	가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전상태 집중점검 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동여부 원격제어 감시시스템 기능 이상유무 등 기타 가압장 시설 전반에 관한 안전상태 점검

□ 시설물 안전점검

❍ 안전점검의 목적

- 상수도 관로 : 누수발생으로 발생할 수 있는 지반침하 등을 미연에 방지하고 단수로 인한 시민불편을 예방하기 위해 사전 순찰활동을 강화하고 안전사고에 선제적으로 대응

- 배수지 시설 : 배수지 시설 구조물 및 주변 지반 침하 상태 등을 점검하여 사고를 미연에 방지하고 장기적인 안전성 확보 등 효율적인 운영환경을 유지하기 위함

- 가압장 시설 : 갑작스런 정전 및 기전설비 시설의 고장 등 예상치 못한 상황에 즉각적으로 대처하기 위하여 순찰활동 및 안전점검을 강화하여 안전사고에 선제적으로 대응

❍ 안전점검계획

▷ 추진방향 : 상수도시설물 유지관리 안전점검과 연계하여 추진

- 시설물 종합 점검계획을 매년 수립 안전점검 시행

▷ 안전점검반 인원

구 분	점검반장	점검반원	비 고
점검 1반	시설관리과 (6급 선임주무관)	․ 서초구 시설물 순찰담당 ․ 서초구 누수탐지담당 ․ 서초구 해당 지역담당
점검 2반	급수운영과 (6급 선임주무관)	․ 강남구 시설물 순찰담당 ․ 강남구 누수탐지담당 ․ 강남구 해당 지역담당
점검 3반	시설관리과 (기전팀장)	․ 강남구․서초구 지역 기전 시설물 담당

❍ 안전점검 차량

연번	점 검 반	차 량	수 량	담당자
1	점검 1반	포터	1	김홍식
2	점검 2반	스타렉스	1	이종호
3	점검 3반	포터	1	이재현

❍ 최근 정밀점검 및 안전진단 자료

분야별	시설물 진단내용	점검결과 조치내용
상수도관로 분야	-	-
배수지 구조물 분야	구조물, 사면 등 이상여부	이상없음
가압장 분야	구조물, 배관 이상여부	이상없음

❍ 점검시기 및 점검주기

- 특별점검 : 도․송수관로, 배수지, 가압장

안전등급	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	긴급점검
A	반기에 1회	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	필요시
B,C	반기에 1회	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	필요시
D,E	반기에 1회	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	필요시

․시특법에 따라 정밀점검 및 정밀안전진단 실시(전문업체 용역시행)

☞ 시험․측정 장비를 사용 시설물의 구조적 안전성 점검 및 진단

☞ 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

- 일상점검 및 긴급점검 : 안전점검의 날 추진계획에 따라 시행

점검구분	점검기간	주요점검내용
설날․추석 대비	1∼2월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상연락망 등) 축대․급경사지 등 취약시설 중점 점검
해빙기 대비	2～3월	해빙기 취약시설물 점검 · 지반침하, 배수지․가압장 등 균열 누수여부 등
풍수해 대비	5～6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
동절기 대비	10～11월	한파대비 시설물 및 기전설비 관리상태 점검 · 노출 상수도관로 보온 상태, 주요설비 유지관리 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태
긴급 상황점검	연중 필요 상황발생시	- 안전사고 발생이 우려되는 경우 - 타지자체 사고발생시 유사 사고 방지 - 기타 상황 발생시 긴급점검 시행(필요시 전문가 초빙)

❍ 관경 500㎜이상 상수도관로 특별관리

구 분	세 부 내 용
점검대상	․상수도관의 용도에 구분 없이 관경 500㎜이상
점검범위	․상수도관 매설 깊이의 2분의 1에 해당하는 범위의 지표 (주변지반)에 대하여 안전점검 ․예시) 상수도관의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임.
안전점검 실시 및 방법	․지반침하 육안조사 : 연 1회이상 실시 ․지표투과레이더 탐사를 통한 공동(空洞)조사 : 매 5년마다1회

- 육안조사 시행 방법 및 시기

▪500㎜이상 상수도관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

▪상수도관로의 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰시행

▪주변 지반 및 상수도관로 매설지점의 지반 상태를 비교 이상유무 확인

☞ 이상징후 발견시 집중 누수탐지를 실시하여 누수여부 확인 및 굴착

- 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사

▪유관기관(한전,통신,도시가스,하수도 등)의 시설물과 점검시기 등 협의후 진행

❍ 상수도시설물 안전점검

- 상수도 시설물 점검대상

구 분	상수도관	현수관로	공동구	배수지	가압장	제어센터
대 상	1,367㎞	3개소	1개소	9개소	31개소	1개소
주 기	정기, 긴급	연 2회	연 5회	연 5회	연 2회	연 2회

※ 연 5회 : 설날대비,해빙기,풍수해,추석대비,동절기대비 / 연2회 : 상․하반기 각1회

- 정밀안전진단 및 정밀점검 용역실시

구 분	시설물명	위 치	용량(㎥)	준공연도
정밀안전 진단	방배배수지	방배3동 산 95	50,000	2002
	방배(배)가압장	방배3동 산 95	일70,000	2002
정밀점검	반포배수지	반포3동 산93	80,000	2003
	서초배수지	서초동 393-1	60,000	1987
	반포(배)가압장	반포3동 산93	일1,730	2003
	우면산가압장	서초동 269-4	일250,000	1985

․ 추진기간 : 2018년 3월 ～ 12월 (상․하반기 배수지청소시 점검)

․ 추진근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 안전점검 실시

․ 추진방법 : 시특법 기준에 의거 전문업체 용역시행

- 상수도관 및 밸브/맨홀 점검

구 분	상수도관(㎞)			밸 브 현 황(개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수변	배기변	퇴수변	소화전
수 량	1,367	63 (도송수관)	1,304 (배급수관)	29,878	21,047	1,075	802	6,954

․ 점검내용

구 분	상수도관	밸브/밸브실
점검사항	․ 누수여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손여부	․ 현장 존치 유무 확인 ․ 외관 상태, 내부 상태 ․ GIS 자료 일치여부

․ 점검방법

▸본부ㆍ사업소 합동점검(취수장 ~ 지역배수지간, 도 ․  송수관 51㎞) : 1회/연

▸사업소 자체점검(지역배수지 ~ 배수관 ~ 급수관 1,317㎞) : 1회/연

․ 점검일정 : 합동점검(4월), 자체점검(8~9월)

※ 6~8월 여름철, 장마철 등 특별점검 시행

- 교량 현수관로 점검 : 3개소 1,882m

교 량 명	구 경	연 장(m)	설치년도	비 고
동작대교(한강교량)	D700×1열	1,547	1984
영동1교(일반교량)	D300×1열,D600×1열	300	1988
원지교(일반교량)	D=300×1열	35	1992

․ 점검내용

▸상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

▸상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

․ 점검방법 및 일정

▸점검주기 : 해빙기 3월, 동절기 10월(한강교량 년 2회 실시)

▸한강교량 : 본부와 사업소 합동점검

▸일반교량 : 사업소 자체점검

- 공동구내 상수도 시설 점검대상

공동구명	관로현황	설치년도	비고
개 포	D300~700mm,L=4,134m	‘87.12

․ 점검내용

▸상수도관, 밸브류 등 상태점검

▸관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

․ 점검방법 및 일정

구 분	정기점검	상시 점검
점검주기	연 4회(3월,7월,9월,11월)	일일 상시순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	- 3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) - 1월,7월,9월 : 사업소 자체점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

- 배수지 시설점검대상 : 9개소

구 분	계	지 역(7)	1차(2)
배수지	9	(반포,방배,서초,양재,봉은,삼성,수서)	(내곡,일원본)

․ 점검내용

▸내부 구조물 균열, 누수 등 이상 징후여부 확인

▸배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

▸배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

․ 점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	수시 점검
주 기	- 연5회(1월,3월,7월,9월,11월)	- 사업소장이 필요하다고 판단시
방 법	- 1월,7월,9월 :본부․사업소합동점검 - 3월,11월 : 사업소 자체점검	- 사업소 자체 점검

․ 시설물 점검 담당 구분

▸배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류,밸브류)  : 사업소 기전직

▸배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 시설직

- 가압장등 기전시설 점검

구 분	계	제 어 센 터	가 압 장						배수지	전식방지 시설
			소 계	특 고 압		저 압		증 압 펌 프		소계	배류기	외 부 전 원	희 생 양 극
				유인	무인	유인	무인
개 소	97	1	31	2	1	-	3	25	9	56	3	23	30

․ 점검내용

▸제어센터 ↔ 현장간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상유무

▸가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

▸증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

▸무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

▸배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

▸전식방지 시설 관리 상태 등

․ 점검방법 :시설물별로 정기적으로 순회 점검(본부 및 사업소 합동점검)

․ 점검기간 : 2018. 1월 ~ 12월

구 분	개 소	점 검 대 상
계	159
상반기	87	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 6개소 - 증 압 장 : 25개소 - 전식방지시설 : 56개소
하반기	72	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 6개소 - 배 수 지 : 9개소 - 전식방지시설 : 56개소

※ 제어센터, 가압장, 전식방지시설 : 연 2회, 증압장, 배수지 : 연 1회 점검

□ 안전확보 및 유지관리대책

구 분	점검결과 조치 및 유지관리 방안
상수도 관로 분야	누수탐지 결과 누수징후 발견시 ․즉시 도로굴착 시행후 누수부위 확인 후 긴급복구 시행 ․누수발생으로 인한 도로굴착 구간은 지반침하를 방지하기 위해 굴착토는 즉시 반출하고 모래를 이용한 치환(환토)실시 누수부위에 대한 원인파악 실시 ․누수원인을 분석하여 진단결과에 따라 관개량, 누수부위 보수 및 보강 실시 상수도관로 구간 지반 침하 발견시 ․동일구간내 유관기관 지하시설물 확인 ․지하시설물 관리기관 입회후 지반 침하 부위 확인굴착 ․굴착확인후 지반 침하 원인분석 후 보수․보강 시행 ※ 500㎜이상 상수도관로는 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰을 시행하여 지반침하여부 상시 모니터링
배수지 분야	시설물안전 및 유지관리법에 따라 안전점검․진단 실시후 보수․보강 실시 ․정밀안전 점검 실시주기 : 2년 1회 ․정기안전 점검 실시주기 : 반기 1회 기타 해빙기, 여름철 등 자체점검을 실시하여 배수지 주변 지반 침하 및 사면 등 위험요인 진단후 보수․보강 실시 경미한 사항은 시설물 단가계약 업체에 즉시 보수 조치
가압장 분야	- 시설물안전 및 유지관리법에 따라 안전점검․진단 실시후 보수․보강 실시 ․정밀안전 점검 실시주기 : 2년 1회 ․정기안전 점검 실시주기 : 반기 1회 기타 해빙기, 여름철 등 자체점검을 실시하여 배수지 주변 지반 침하 및 사면 등 위험요인 진단후 보수․보강 실시 경미한 사항은 시설물 단가계약 업체에 즉시 보수 조치

□ 비상시 긴급조치 및 복구계획

❍ 비상연락망 구축 체계도

상수도사업본부

수도사업소

관할구청

경찰서

소방서, 한전, 도시가스, KT

❍ 비상연락망

․사업소 비상연락망

									사업소장
행정지원과					요금과					현장민원과					급수운영과					시설관리과
∙김인웅 ∙김종진 ∙이동조					∙안정기 ∙이종현					∙편병률 ∙이생기					∙박희철 ∙이승우 ∙제영도					∙박은선 ∙윤복철 ∙강희창 ∙김진성

․유관기관 비상연락망

구 분	구청	도시가스	경찰서	소방서	한전	KT
담당자 연락처	강남구청 2104-2168	코원에너지 3410-8363	수서경찰서 566-0112	강남소방서 553-3315	강남지사 2105-8263	강남지사 2226-0200
	서초구청 2155-7112	대한도시가스 3410-8119	서초경찰서 3483-9258	서초소방서 594-9716	서초지사 2105-8287	서초지사 586-0060

구 분	동원대상
강남수도사업소	행정지원과, 요금과, 현장민원과, 급수운영과, 시설관리과
유관기관	구청, 도시가스, 경찰서, 소방서, 한국전력, KT통신
복구업체	긴급 누수복구 업체 상수도시설물 연간단가 업체

❍ 비상동원 조직

❍ 경보체계

구 분	상 황	대응지침
징후 감지	상수도관로 주변 지반침하 징후 포착	누수취약지역 및 배수지․가압장 순찰 지반침하 지역 및 누수징후 확인을 위한 지하누수탐지 실시
초기 대응	누수발생 및 배수지․가압장 상황접수로부터 초기 현장대응을 실시하고, 상황판단회의를 통해 상황실 등 설치 여부를 결정하기까지 단계	신속한 초동조치 및 상황 전파·보고 긴급 복구 및 비상급수대책수립 인명피해 최소화 및 주민불편 최소 2차 피해 방지를 위한 응급조치
비상대응	상황실 설치 및 운영을 통한 본격 상황실 운영 단계	인명 피해 발생시 구조·구급 최우선 신속한 응급 복구를 통한 2차 피해 방지 피해자 적극 지원 및 불편 최소화
수습 복구	긴급구호, 긴급복구가 완료된 후 누수피해지역 주민의 일상회복을 위해 본격적인 수습복구를 시행하는 단계	신속한 수습・복구를 통한 주민 불편 최소화 복구 최우선 및 급수불편 최소화

□ 응급조치 및 복구계획 상황실 운영

❍ 운영체계도

총괄 상황실장

수도사업소장

통제관

급수운영과장, 시설관리과장

(행정지원과장)

반별		행정지원반(6)		복구반(3)		급수운영반(3)
		반장 : 행정6급		반장 : 시설6급		반장 : 시설6급
근무 인력		․행정지원과 3명 (수질팀 2명은 현장 배치) ․반원 2명(각과 차출)		․반원 2명(급수운영과 및 시설관리과 직원 차출)		․반원 2명(각과 차출) ․비상급수 지원인력은 피해 규모에 따라 탄력적 운영
임 무 및 역 할		○ 상황 접수 및 총괄 - 비상근무조 편성 및 발령 - 시간대별 상황 및 조치사항 ○ 단수 홍보 등 언론보도 - 홈페이지, SNS 소셜미디어 등 매체 보도사항 파악 및 단수시 적극 홍보 (보도자료 제공) ○ 유관기관 협조 및 응원 - 관할 구청, 소방서, 경찰서 등 긴급 협조체계 유지 ○ 후생복지 지원 - 현장 직원 식사, 간식, 교통비 지원 등 ○ 수질검사 및 관리 - 통수 전 수질검사, 적수 발생시 검사인력(품질 검사원 등) 투입 ○ 병물 확보 및 수불 관리(평소 병물 비축)		○ 본부 주관부서 보고 및 복구 체계 유지 - 현장상황 파악 및 보고 체계 유지(SNS) ○ 현장 관리 및 보고 (상황실, 수시) - 차량통제 상황, 민원내용, 복구공사 진척도, 도로 포장 복구 등 ○ 현장 장비 및 추가 투입인력 파악 및 요청 등 - 현장에서 일어난 일을 상세히 파악, 보고 ○ 기타 특이사항 파악 보고 - 119지원사항, 경찰교통 통제, 해당자치구 활동, 시간부 현장방문사항 등		○ 배수지 및 가압장 관리 - 단수에 따른 배수지 수위 확인 및 상시 모니터링 ○ 비상급수 지원(외근) - 급수차 및 병물 아리수 신속지원 및 자치구(동주민센터와 협력 대응) ○ 민원 불편 사항 확인 및 조치 - 단수로 인한 소․불출수 등 민원 불편 사항 최소화 - 거동불편 세대 병물 직접 전달 ○ 대주민 급수사고 안내 및 단수시 단수홍보 - 동주민센터 방송망 및 행정차량 미용 홍보, 통·반장을 통한 홍보 병행 ○ 현장 급수지원 인력 활동상황 파악 및 보고

❍ 지휘 및 통제

구 분		1단계		2단계		3단계
단수 및 지반침하		100세대 미만		1000~5000세대		5000세대이상
지휘		과장(급수, 시설)		소장		소장

❍ 업무분장

구 분	행정지원반		복구반	급수운영반
	상황팀	홍보팀		급수지원팀	밸브조절팀	현장대응팀
사업소	행정지원과	급수운영과, 시설관리과	시설관리과	급수, 시설, 요금과, 수질팀	구별 직반장	급수, 시설, 현장민원과
내용	상황 정리/보고	단수안내	누수복구 현장 지휘	급수지원 수질검사 지원	수계조절 지원	민원대응
업무	- 상황일지 - 상황보고 현황판운영 - 단수지휘 - 후생지원 의회보고 시의원보고	홈페이지 (본부,구,동, 모바일) 언론보도 유관기관 가두방송 다산콜120 페이스북,트위터	본부 주관부서 보고 복구체계 유지 현장 관리 및 보고(상황실) 특이사항 보고	급수차지원 소방차지원 아리수병물 다량급수처 관말취약 지역 파악 통수 수질검사	수계전환파악 - 단수지역파악 밸브위치파악(제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브)	- 소불출수대응 수질민원대응 관말취약지점 통수 최종확인

Ⅲ		행정사항

❍ 안전관리 점검시 적출된 사항에 대해서는 관내 시설물 보수공사 업체에 작업지시하여 즉시 보수조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우 응급조치하고 별도관리 보수완료시 까지 주기적으로 점검시행

❍ 점검결과보고 및 시설물 정보관리종합시스템 입력(FMS) 조치

❍ 안전점검 및 유지관리(안전관리)규정 수립제출 : ’18.3.31. 해당구청 제출

❍ 안전점검 실시 결과 : 해당구청 제출(연1회)

따로붙임 : 1. 안전점검 양식 1부. 끝.

2. 500mm이상관로부설 도로 구별위치현황도 각 1부.  끝