문서번호	정수과-1352
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		서한호	03/28 임정규
협 조
	주무관			유병생

염소투입시설 개선계획

2018. 03.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소투입시설 개선계획

화학물질관리법에 의거 장외영향평가서 및 위해관리계획 작성·제출에 따른 염소가스 누출 사고 발생시 장외영향 피해범위를 최소화하기 위해 염소투입설비를 개선하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 화학물질관리법 제23조(화학사고 장외영향평가서의 작성·제출) 및       제41조(위해관리계획의 작성·제출)

※ 2017년 환경부 장외영향 평가서 제출시 긴급차단밸브 설치 조건으로 인증 획득

Ⅱ		시설현황

□ 염소 저장허가량 및 시설 규모

○ 저장허가량: 18톤

○ 시설규모

구 분	A라인	B라인
시 설 용 량	8.1톤	8.1톤
용기연결배관	25A * 9기	25A * 9기

Ⅲ		추진방향

□ 염소용기 연결관과 매니폴더배관 사이에 긴급차단밸브 설치로 가스 누출 사고 발생 시 신속하게 차단하여 장외피해 범위 최소화

현황사진비교
	구의(현재)	암사(시설개선조치,2017년)

Ⅳ		추진계획

□ 긴급차단밸브 설치: 18개

○ 설치대상

설치장소	저장실(A라인)	저장실(B라인)
설치개수	9개	9개
규 격	전동식(25A)	전동식(25A)

□ MOV 제어반 설치: A,B라인 통합제어반 1면

Ⅴ		발주계획

□ 발주방법

○ 계약방법: 제한경쟁

- 입찰참가자격: ① 건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종) 면허를 보유하고             법인등기부등본 본점 소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

② 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템(G2B 번호 47101

50501 염소투입기)에 등록하고, 직접생산증명서를 보유한 업체

○ 소요예산: 75백만원

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

Ⅵ		추진일정

○ 공사발주: ‘18. 4월

○ 사업자 입찰 공고 및 선정·계약: ‘18. 4∼5월

○ 염소투입시설 개선공사: ‘18. 4∼7월(계약일로부터 90일이내)

○ 시운전 및 준공, 대금지급: ‘18. 6∼7월

사업내용	기 간
	4월			5월				6월		7월
계획수립 등 행정사항
입찰공고 및 계약
사업추진
시운전 및 준공

붙 임   1. 설계내역서 1부.

2. 설치시방서, 설계도면, 견적서 각 1부 끝.