국가안전대진단 소방특별조사 세부조사표********

검사일시 : 2018. 3. 27.

1. 조사대상

대 상 명	그루레지던스			전화번호	*************
소 재 지	****연서로29길 32 (갈현동 430-4)	대표자	이지혜	주 용 도	근린생활시설 (고시원)
영업장 구조	철근콘크리트조 3/0층 622.77㎡ 중 지상2층~3층 고시원 371㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당사항 없음	유사시 일시에 많은 인원이 대피하므로 안전 사고에 주의토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	금연구역 설정되어 있으며 화재예방 준수 당부함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 취급장소 화재 예방조치에 필요사항 관계자 안전교육 실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	지적사항에 대한 조치명령 예정
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( √ )	-소방시설 작동 여부 판단
피난시설 등	실시( √ )	-비상구 등 장애물 여부 판단

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 유도등설비, 피난기구	-3층 복도 소화기 4개 내구연한 경과 ⇒ 조치명령 -2층 알람밸브실(유수검지장치) 앞 신발장설치 ⇒ 조치명령 -2층 사무실 수신기 양호 -유도등 점등확인함 -3층 외부 베란다 완강기 바닥면 고정 불량 ⇒ 조치명령
피난시설 등	비상구 등, 다중이용업소 안전시설등	-3층 비상구 외부 불법 구획으로 인한 비상구 폐쇄(변경) ⇒ 과태료 -3층 비상구 외부 불법 구획으로 인한 고시원 창문 사용불가 ⇒ 조치명령

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시여부	정기점검 실시함.
가스 분야	정기점검 실시여부	정기점검 실시함.
기타 분야	건축 분야 조사, 관계자 및 관리자	-3층 외부 불법 건축물 증축 확인 ⇒ 기관 통보 -관계인(총무, 영업주)에게 화재예방 순찰 및 소방시설 자체점검토록(미점검 룸) 지도함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	서정택		민경대		03/28 전영환
협조	오정휴